騰齊科技有限公司

Turnkey Solutions Technology

氣體偵測系統　測試計畫與紀錄表

提案客戶：美光半導體股份有限公司　后里F23廠

提案廠商：騰齊科技有限公司

文件版本：V1.0

日期：2026年9月

# 一、測試目的

本測試計畫旨在規範美光半導體后里F23廠氣體偵測系統於安裝完成後之各項測試作業，透過系統性之點對點接線檢查、迴路校正、功能測試、連鎖安全測試及通訊測試，確保系統各項功能符合設計規格，並於正式上線運轉前完成驗證與紀錄留存，作為系統驗收之依據。

# 二、測試範圍

本測試範圍涵蓋美光半導體后里F23廠氣體偵測系統之全部電控設備，包括AIT-101（化學色帶偵測器）、AIT-102（New COSMOS電化學式偵測器）、AIT-103（FTIR分析器）、現場警報主機LAP、Siemens PLC控制系統（S7-1200）、HMI人機介面（KTP700 Basic）、MCC控制箱內各項電源與保護元件，以及與廠務SCADA/DCS之通訊介接。

# 三、測試依據

- 本專案電控材料單、電控單線圖、控制迴路電路圖與端子接線圖、PLC控制程式(ST)等既有設計文件。

- 各偵測器原廠操作手冊及校正規範。

- 美光半導體廠內EHS及自動化系統整合相關規範（如有指定，依廠內規範為準）。

- 一般工業電氣安全及功能安全（Functional Safety）基本原則。

# 四、測試分類與項目

## 4.1 到貨開箱檢查

確認各項設備到貨數量、外觀及型號規格與電控材料單相符，並確認無運輸損傷。

## 4.2 端子接線點對點檢查

依端子接線圖逐一核對TB1（訊號端子台）、TB2（電源端子台）、TB3（接地排）之接線是否正確，並確認線號標示與圖面相符。

## 4.3 迴路校正測試

針對AIT-101、AIT-102、AIT-103之4-20mA迴路，以訊號產生器模擬4mA、12mA、20mA輸入，確認PLC讀值與HMI/SCADA顯示值是否正確對應。

## 4.4 功能測試

模擬各偵測器濃度達警告值、警報值及訊號斷線故障情境，確認PLC判斷邏輯、HMI畫面顯示、警報燈及蜂鳴器動作是否正常。

## 4.5 連鎖與安全迴路測試

測試緊急停止按鈕動作後，安全繼電器KA1及系統聯鎖致能訊號是否正確反應，並確認復歸程序正常。

## 4.6 警報輸出測試

測試警報燈（HL1）、蜂鳴器（HA1）於各類警報事件下之動作是否正確，並測試HMI靜音確認功能。

## 4.7 HMI/SCADA通訊測試

測試PLC與HMI KTP700間本地通訊，以及PLC與廠務SCADA/DCS間之通訊連線，確認DB_GasDetection各標籤讀寫正常，並測試心跳計數（PLC_Heartbeat）是否正常遞增。

## 4.8 電源與備援測試

測試UPS於模擬停電情境下之自動切換及續航能力，並測試24VDC電源供應器N+1備援配置於單一電源故障時之自動切換功能。

## 4.9 接地與絕緣測試

測試控制箱箱體、PLC底板、HMI及各訊號線屏蔽層之接地電阻，並執行迴路絕緣測試，確認測試結果符合相關安全規範。

# 五、測試人員與職責

- 測試主導：騰齊科技有限公司現場工程師，負責測試執行、紀錄填寫及異常排除。

- 見證人員：美光半導體后里F23廠相關窗口人員，負責測試見證及結果確認簽署。

- 如涉及廠內既有系統整合（如SCADA/DCS），需協調廠內資訊/自動化人員共同配合測試。

# 六、測試紀錄表

## 6.1 到貨開箱檢查紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設備數量與型號核對 | 依電控材料單逐項清點 | 數量、型號與材料單相符 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 外觀檢查 | 目視檢查有無運輸損傷 | 外觀完好無破損 | □合格 □不合格 |  |

## 6.2 端子接線點對點檢查紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TB1訊號端子接線 | 依端子接線圖逐點核對 | 接線位置與線號正確 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | TB2電源端子接線 | 依端子接線圖逐點核對 | 接線位置與線號正確 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | TB3接地端子接線 | 依端子接線圖逐點核對 | 接線位置與線號正確 | □合格 □不合格 |  |

## 6.3 迴路校正測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIT-101迴路校正 | 訊號產生器模擬4/12/20mA | PLC及HMI顯示值誤差在允收範圍內 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | AIT-102迴路校正 | 訊號產生器模擬4/12/20mA | PLC及HMI顯示值誤差在允收範圍內 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | AIT-103迴路校正 | 訊號產生器模擬4/12/20mA | PLC及HMI顯示值誤差在允收範圍內 | □合格 □不合格 |  |

## 6.4 功能測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIT-101警告值動作測試 | 模擬濃度達Warning_SP | HMI顯示警告狀態及對應顏色 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | AIT-101警報值動作測試 | 模擬濃度達Alarm_SP | HMI顯示警報狀態，警報燈/蜂鳴器動作 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | AIT-102警告/警報測試 | 同上方法 | 同上判定基準 | □合格 □不合格 |  |
| 4 | AIT-103警告/警報測試 | 同上方法 | 同上判定基準 | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 訊號斷線故障測試 | 斷開迴路訊號線模擬斷線 | PLC判定Fault，HMI顯示故障狀態 | □合格 □不合格 |  |

## 6.5 連鎖與安全迴路測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急停止按鈕動作測試 | 按下ESTOP按鈕 | KA1斷電，系統聯鎖致能訊號正確反應 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 緊急停止復歸測試 | 復歸ESTOP按鈕 | 系統依程序正常恢復運作 | □合格 □不合格 |  |

## 6.6 警報輸出測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警報燈動作測試 | 觸發任一警報/故障事件 | 警報燈HL1正確點亮 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 蜂鳴器動作測試 | 觸發任一警報/故障事件 | 蜂鳴器HA1正確鳴響 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | HMI靜音確認測試 | 於HMI按下靜音確認 | 蜂鳴器靜音，警報燈維持至狀況解除 | □合格 □不合格 |  |

## 6.7 HMI/SCADA通訊測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC與HMI通訊測試 | 檢視HMI各畫面資料更新 | 資料即時更新，無斷線異常 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | PLC與SCADA/DCS通訊測試 | SCADA端讀取DB_GasDetection標籤 | 各標籤讀值與現場一致 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 心跳計數測試 | 觀察PLC_Heartbeat變化 | 計數持續遞增，無停滯 | □合格 □不合格 |  |

## 6.8 電源與備援測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS停電切換測試 | 模擬市電中斷 | UPS自動供電，系統不斷電 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 24VDC電源N+1備援測試 | 切斷其中一台電源供應器 | 系統由備援電源供電，無中斷 | □合格 □不合格 |  |

## 6.9 接地與絕緣測試紀錄

| 項次 | 測試項目 | 測試方法/標準 | 判定基準 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱體接地電阻測試 | 接地電阻計量測 | 接地電阻符合安全規範標準 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 迴路絕緣測試 | 絕緣電阻計量測 | 絕緣電阻符合安全規範標準 | □合格 □不合格 |  |

# 七、測試結論

本系統經上述各項測試後，測試結果：□全部合格，可進行驗收　□部分項目待改善，詳如下列說明：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 八、簽署

騰齊科技有限公司　測試人員簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

美光半導體股份有限公司　見證人員簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿