## 電控材料單
后里 F23 廠 氣體偵測系統 電控材料單（PLC讀取各傳感器）
提案客戶：美光半導體股份有限公司 后里F23廠｜提案廠商：騰齊科技有限公司｜控制系統品牌：Siemens（西門子）｜日期：2026年9月
項次 | 設備類別 | 品名 | 廠牌 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備註
一、控制器與I/O模組
1 | PLC主機 | 可程式控制器 CPU | Siemens | SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC（內建14DI/10DO、2AI） | 1 | 台 | 主控制器，經內建及擴充I/O模組讀取AIT-101/102/103偵測器訊號並執行連鎖邏輯
2 | 類比輸入模組 | Analog Input模組 | Siemens | SIMATIC S7-1200 SM 1231 AI 4x13Bit（4-20mA/0-10V） | 1 | 台 | 讀取AIT-101、AIT-102、AIT-103共3點4-20mA濃度訊號，預留1點供未來擴充
3 | 數位輸入模組 | Digital Input模組 | Siemens | SIMATIC S7-1200 SM 1221 DI 8x24VDC | 1 | 台 | 讀取各偵測器故障/斷線接點及LAP警報狀態接點
4 | 數位輸出模組 | Digital Output模組 | Siemens | SIMATIC S7-1200 SM 1222 DO 8x繼電器輸出 | 1 | 台 | 驅動警報燈、蜂鳴器、緊急連鎖閥件等輸出信號
二、人機介面與通訊
5 | 人機介面 | HMI觸控面板 | Siemens | SIMATIC HMI KTP700 Basic（7吋觸控） | 1 | 台 | 設於現場警報主機LAP，供本地監控各偵測點濃度與警報狀態
6 | 工業乙太網路交換器 | Ethernet Switch | Siemens | SCALANCE XB005（5埠非管理型） | 1 | 台 | PLC、HMI與廠務SCADA/DCS間之網路通訊連接
7 | 通訊/組態軟體授權 | 工程組態軟體 | Siemens | TIA Portal Basic（含S7-1200程式開發授權） | 1 | 套 | PLC程式開發、參數設定及日後維護擴充使用
三、電源設備
8 | 直流電源供應器 | 24VDC電源供應器 | Siemens | SITOP PSU100S 24VDC/5A | 2 | 台 | 供應PLC、HMI及偵測器24VDC電源，建議N+1冗餘配置
9 | 不斷電系統 | UPS | 廠務指定/協力廠商 | 容量依現場負載核算，續航≥30分鐘 | 1 | 台 | 對應電控單線圖UPS，確保停電時偵測系統持續運作
四、配電保護元件
10 | 主斷路器 | MCCB | Siemens | 3VA1 系列 100AT/3P | 1 | 只 | 主配電箱MDP總開關，對應電控單線圖主開關
11 | 分路斷路器 | MCB | Siemens | 5SY 系列 1P，額定1A/2A/5A（依CB-3~CB-6配置） | 6 | 只 | PLC、HMI、AIT-101/102/103及LAP各分路保護
五、控制箱與配線材料
12 | 控制箱 | 電控箱（含DIN軌、線槽） | 標準品/協力廠商 | 戶內型，尺寸依內部元件配置計算 | 1 | 座 | 容納PLC、電源供應器、端子台及分路斷路器等設備
13 | 端子台 | 訊號/電源端子排 | Weidmuller或同等品 | 依接線點數配置 | 1 | 批 | 偵測器訊號線、電源線及接地線之端子接線
14 | 信號隔離安全柵 | 本質安全隔離器（選配） | Pepperl+Fuchs或同等品 | 依偵測器安裝區域防爆等級選配 | 3 | 台 | 若AIT-101/102/103安裝於防爆區域，需搭配本質安全隔離柵
15 | 電纜與配線 | 訊號線、電源線、接地線 | 標準品 | 依現場配管長度及線徑計算 | 1 | 批 | 含PLC至各偵測器之訊號線及至MDP之電源線
備註
1. 本材料單為依TKS現有偵測器產品線及美光半導體后里F23廠需求規劃之控制系統概念清單，PLC及周邊設備均採用Siemens（西門子）品牌，以符合廠內系統整合及維護一致性需求。
2. 類比輸入模組預留1通道供未來擴充偵測點位使用；如F23廠偵測點位增加，可視需求增購SM 1231模組。
3. 數量、型號及規格為概念性配置，實際採購前應由電機技師依現場點位數、防爆需求及廠內既有系統規範進行細部設計確認。
4. UPS及控制箱之品牌與規格建議依美光半導體廠內既有標準或協力廠商供貨情形另行確認。
5. 本清單不含正式報價，正式報價將依現場勘查結果及最終設計圖說另行提供。