中央空調系統
使用者操作手冊

永磁變頻螺旋水冷滿液式冰水機組
＋冷卻水塔＋水泵系統

PLC／HMI 現場控制・SCADA／BAS 中央監控


專案名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
業　　主：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
編　　製：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
版　　本：V1.0
日期：2026 年　月　日

# 文件使用說明

本手冊依《中央空調系統 電控系統規劃企劃書》整理，提供現場操作人員、值班人員與維護人員進行日常操作、狀態確認、異常處理及基本保養參考。實際設備型號、I/O 點位、SCADA 畫面與設定值，應以最終施工圖、設備原廠文件及現場驗收版本為準。

本手冊不取代冰水主機原廠操作／維修手冊；涉及冷媒、高低壓系統、電氣盤內部及原廠控制器之維修，應由合格專業人員處理。

# 目錄

一、系統概述

二、操作前安全確認

三、現場控制盤操作

四、冰水主機操作

五、自動開機與停機程序

六、SCADA／中央監控操作

七、警報與故障處理

八、日常巡檢與保養

九、停電復電處理

十、常見異常排查

十一、操作紀錄表

十二、附錄：設備與通訊資料

# 一、系統概述

本中央空調系統以永磁變頻螺旋水冷滿液式冰水機組為核心，搭配冷卻水塔、冰水泵浦及冷卻水泵浦，並由機房 PLC 執行設備連鎖控制，再與 SCADA／BAS 中央監控系統整合。系統目標包括自動連動運轉、故障保護、節能管理與遠端監視。

主要控制階層：

設備層：冰水主機內建 PLC、7 吋觸控 HMI；水泵／風扇採啟動器或 VFD。

現場控制層：機房 MCC 內 PLC，負責連鎖邏輯、台數控制、異常保護與資料彙整。

中央監控層：SCADA／BAS 透過 MODBUS TCP 或 BACnet IP 進行監視、趨勢、報表及警報管理。

# 二、操作前安全確認

1. 確認控制盤電源正常，無異常跳脫或燒焦、異味、異常聲響。

2. 確認冰水泵、冷卻水泵及冷卻水塔風扇無維修人員作業，周邊無障礙物。

3. 確認水塔水盤液位正常，管路閥件處於正常運轉位置。

4. 確認冰水及冷卻水流量條件正常；流量開關未發出異常訊號。

5. 確認冰水主機、泵浦及風扇無故障訊號。

6. 確認緊急停止按鈕已復歸。

7. 確認現場／自動選擇開關符合當次操作需求。

# 三、現場控制盤操作

控制盤各設備設有「現場手動／自動」選擇方式。手動模式主要供保養及測試使用；正常日常運轉建議使用自動模式，由 PLC 執行連鎖邏輯。

基本操作順序：

確認盤面電源及 PLC/HMI 正常。

確認緊急停止已復歸。

將相關設備選擇開關置於 AUTO。

由 PLC 依排程、溫度回授或 SCADA 指令啟動系統。

觀察運轉／故障指示及 HMI／SCADA 即時資料。

# 四、冰水主機操作

冰水主機之製冷能力由機組內建 PLC／變頻器依冰水出水溫度自動調節。現場 PLC 主要負責啟停指令與運轉狀態讀取，不介入主機內部製冷控制迴路。

操作人員重點觀察：冰水出／回水溫度、冷卻水出／回水溫度、運轉狀態、故障代碼、壓力及相關警報。原規劃標準工況為冷卻水進／出水 30／35℃、冰水進／出水 12／7℃；實際控制與允許範圍須依最終設備原廠設定。

# 五、自動開機與停機程序

## 5.1 自動開機

確認所有設備無故障，水塔水盤液位正常。

啟動冷卻水塔風扇與冷卻水泵浦，建立冷卻水循環。

確認冷卻水流量開關 ON；依設定延時（規劃約 10～30 秒）後啟動冰水泵浦。

確認冰水流量開關 ON；延時後送出冰水主機啟動指令。

冰水主機以變頻方式啟動並依負載自動調整製冷能力。

確認 SCADA／HMI 顯示設備正常運轉。

## 5.2 正常停機

接獲停機指令後先停止冰水主機。

延遲數分鐘，使機組完成餘熱／運轉後處理。

依控制邏輯停止冰水泵、冷卻水泵及冷卻水塔風扇。

確認所有設備停止且無殘留故障警報。

注意：實際延遲時間應以 PLC 程式及設備原廠設定為準。

# 六、SCADA／中央監控操作

## 6.1 系統總覽

以流程圖查看冰水主機、冷卻水塔、冰水泵及冷卻水泵之運轉狀態、溫度與壓力。

## 6.2 設備明細

查看個別設備運轉時數、電流、故障代碼及維護提醒。

## 6.3 趨勢

查看冰水出／入水溫、冷卻水出／入水溫、COP／耗電量等歷史趨勢。

## 6.4 警報

依緊急、警告、提示等級查看警報；確認警報後，應依現場程序排除原因再復歸。

## 6.5 權限

依角色區分僅監視、可操作及系統管理權限，並保留操作歷程。

# 七、警報與故障處理

規劃之保護連鎖包含流量開關、高低壓開關、防凍開關、馬達過載及欠相／逆相等。任一重要保護動作時，系統可連鎖停機並發出警報。

| 異常類型 | 操作人員處理原則 |
| --- | --- |
| 流量異常 | 確認對應泵浦是否運轉、閥件位置、過濾器是否堵塞及管路是否有異常；不得在缺水狀態強制啟動主機。 |
| 馬達過載 | 確認泵浦／風扇是否卡滯、負載是否異常及 VFD／啟動器狀態；由合格人員檢查後復歸。 |
| 高／低壓警報 | 停止反覆復歸操作，記錄警報代碼及當時溫度／壓力，通知維護或原廠處理。 |
| 防凍警報 | 確認冰水流量、溫度及控制狀態，避免持續運轉造成熱交換器凍結風險。 |
| 欠相／逆相 | 檢查電源三相狀態及相序，確認正常後再依程序復歸。 |

# 八、日常巡檢與保養

每日確認：設備運轉狀態、溫度、壓力、流量、異常警報及控制盤狀態。

定期確認：泵浦／風扇運轉電流、VFD 狀態、濾網／過濾器、管路是否漏水。

定期檢查水塔：水盤液位、補水及排水狀況、風扇運轉狀態。

定期檢視 SCADA 趨勢及耗電資料，作為節能及保養依據。

機組內部、冷媒系統及原廠控制器維修須依原廠維護文件及合格人員程序執行。

# 九、停電復電處理

停電後應確認主電源、控制電源、PLC/HMI、泵浦、VFD 及主機狀態。復電後系統可依預設延時與程序自動或經人員確認後重新啟動；實際方式依現場 PLC 設定。

若復電後出現故障，先記錄故障碼及設備狀態，不宜連續強制復歸或繞過保護連鎖。

# 十、常見異常排查

## 主機無法啟動

確認 AUTO 條件、冷卻水流量、冰水流量、故障訊號、緊急停止及泵浦運轉狀態。

## 冰水溫度未達設定

確認主機是否正常負載運轉、冰水流量、負載需求及冷卻水條件；查看趨勢與警報。

## 泵浦無法啟動

確認手／自動選擇、啟動指令、VFD／啟動器故障、過載及現場電源。

## 水塔風扇異常

確認風扇啟動指令、VFD 頻率／故障、過載及水塔機械狀態。

## SCADA 無資料

確認 PLC 通訊狀態、RS-485／Ethernet 通訊設備、MODBUS／BACnet 設定及網路連線；必要時通知系統維護人員。

# 十一、操作紀錄表

| 日期/時間 | 主機狀態 | 冰水供/回水℃ | 冷卻水供/回水℃ | 泵浦狀態 | 警報/故障碼 | 操作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 十二、附錄：設備與通訊資料

企劃書列示之主機系列：LSW090AFV～LSW150AFV。型錄資料顯示冷房能力約 86.7～150 USRT，電源 380V/440V、3 相、60Hz；實際選型須依現場負載計算確認。

| 型號 | 冷房能力 USRT | 冷房能力 kW | 輸入功率 kW | COP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSW090AFV | 86.7 | 305 | 51.3 | 5.95 |
| LSW100AFV | 100.0 | 351.6 | 60.8 | 5.79 |
| LSW120AFV | 118.0 | 415 | 70.0 | 5.93 |
| LSW150AFV | 150.0 | 527.4 | 91.1 | 5.79 |

通訊規劃：冰水主機 PLC/HMI 可透過 RS-485 MODBUS RTU 與機房 PLC 通訊；機房 PLC 再透過 MODBUS TCP 或 BACnet IP 與 SCADA／BAS 介接。實際通訊位址、鮑率、站號、暫存器及寫入權限應以最終設備通訊手冊與程式版本為準。

# 重要安全提醒

不得為了維持運轉而旁路流量、高低壓、防凍、過載或其他安全保護。

本手冊以規劃企劃書內容為基礎；若現場實際設備、PLC 程式、SCADA 畫面或原廠設定與本手冊不同，應以經驗收確認的現場文件為準。