## 設備清單總覽
中央空調系統 電控 I/O 點位規劃 — 設備清單總覽
依「中央空調系統電控系統規劃企劃書」(0909) 展開；實際數量與型號以詳細設計定案為準
設備區域代碼 | 設備名稱 | 建議數量 | 主要功能 | 控制方式 | 手動模式 | 自動模式 | 備註
CH | 冰水主機 (永磁變頻螺旋水冷滿液式) | 1台(預留擴充至2台) | 製冷主機，機組內建PLC/HMI自行調節製冷能力 | 機組內建PLC自動運轉；現場MCC-PLC僅下達啟停指令，不介入機組內部迴路 | 機組面板HMI可切至機側控制（原廠書面同意前不可任意更改內部接線） | MCC-PLC依連鎖程序遠端啟停；製冷能力調節仍由機組自身PLC/變頻器控制 | PLC故障時可手動切換機械模式運轉(原廠功能)
CT | 冷卻水塔風扇 | 2台(1用1備，變頻) | 冷卻水散熱，依回水溫度變頻調整轉速 | 現場手動/自動(HOA)選擇開關 + VFD | 盤面或VFD面板手動啟停，不經PLC連鎖邏輯（保護連鎖仍需生效） | PLC依冷卻水回水溫度/外氣濕球溫度自動調整頻率，達成節能降頻 | 水盤液位開關防止空轉或溢流，兩模式皆需連鎖保護
CHWP | 冰水泵浦 | 2台(1用1備，變頻) | 冰水循環輸送至空調末端(AHU/FCU) | 現場手動/自動(HOA)選擇開關 + VFD | 盤面或VFD面板手動啟停，不經PLC連鎖邏輯（保護連鎖仍需生效） | PLC依定壓差或變流量邏輯自動啟停與調速 | 冰水流量開關保護，異物過濾器避免堵塞
CWP | 冷卻水泵浦 | 2台(1用1備，變頻) | 冷卻水循環輸送至冷卻水塔與冷凝器 | 現場手動/自動(HOA)選擇開關 + VFD | 盤面或VFD面板手動啟停，不經PLC連鎖邏輯（保護連鎖仍需生效） | PLC依冷凝器負荷/壓差自動啟停與調速 | 冷卻水流量開關保護，異物過濾器避免堵塞
MCC | 現場控制盤(MCC)共通點位 | 1面(含PLC/HMI/UPS) | 彙整各設備狀態、執行連鎖邏輯、台數控制與異常保護 | PLC為核心，盤面設系統啟停鈕與緊急停止鈕 | 緊急停止、警報測試等盤面按鈕可直接操作 | PLC依排程/溫度回授/上層SCADA指令執行開機、停機、保護連鎖程序 | PLC/HMI建議加裝UPS，元件配置預留20%以上備用空間
SCADA | SCADA/BAS 中央監控介接 | 1式 | 圖形化監視、歷史趨勢、報表、警報通知、遠端監看操作 | MODBUS TCP 或 BACnet IP 與MCC-PLC通訊 | 依權限可由SCADA端下達手動指令(僅監視/可操作/系統管理分權) | 接收MCC-PLC上傳資料，記錄趨勢與報表，可選配簡訊/E-mail/APP推播 | 操作歷程需留存Audit Trail
點位數量統計（依 I-O點位明細 分頁自動加總）
設備區域代碼 | DI | DO | AI | AO | 通訊 | 合計
CH | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11
CT | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13
CHWP | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13
CWP | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13
MCC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7
SCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
總計 | 21 | 9 | 20 | 6 | 4 | 60

## I-O點位明細
中央空調系統 電控 I/O 點位規劃明細表
＊點位編號、數量為範例規劃，實際點數應依最終設備數量、感測器配置與SCADA需求於詳細設計階段確認定案
序號 | 設備區域代碼 | 點位編號 | I/O類型 | 點位名稱 | 訊號型式 | 訊號來源/去向 | 手動模式支援 | 自動模式支援 | 備註
1 | CH | CH1-DI-01 | DI | 運轉狀態回授 | 無電位接點 | 主機內建控制箱 | 機組面板HMI可監視 | MCC-PLC監視，不介入控制 | 僅監視用途
2 | CH | CH1-DI-02 | DI | 故障警報接點(綜合) | 無電位接點 | 主機內建控制箱 | 機組面板HMI顯示故障碼 | MCC-PLC監視並觸發連鎖停機 | 含高低壓、防凍、欠相/逆相、過載等綜合故障
3 | CH | CH1-DI-03 | DI | 機側/遠端控制模式回授 | 無電位接點 | 主機內建控制箱 | 機側控制：僅可由機組面板操作 | 遠端模式：允許MCC-PLC下達啟停指令 | 原廠設定，未經書面同意不得更改機組內部接線
4 | CH | CH1-DO-01 | DO | 遠端啟動/停止指令 | 24VDC接點或Modbus | 主機內建控制箱 | MCC盤面手動啟停鈕(限機組處於遠端模式時有效) | MCC-PLC依開機/停機程序自動下達 | 機組以變頻軟啟動方式運轉
5 | CH | CH1-AI-01 | AI | 冰水出水溫度 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視 | PLC僅讀取，不下達溫度控制迴路
6 | CH | CH1-AI-02 | AI | 冰水入水溫度 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視
7 | CH | CH1-AI-03 | AI | 冷凝器(冷卻水)出水溫度 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視
8 | CH | CH1-AI-04 | AI | 冷凝器(冷卻水)入水溫度 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視
9 | CH | CH1-AI-05 | AI | 冷媒高/低壓值 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視 | 供高低壓保護狀態判讀
10 | CH | CH1-AI-06 | AI | 壓縮機運轉電流/負載率 | Modbus(經通訊讀取) | 主機內建感測器 | 監視 | 監視 | 供COP估算與節能分析
11 | CH | CH1-COM-01 | 通訊 | 主機PLC/HMI資料整合 | RS-485 MODBUS RTU | 主機內建通訊模組↔MCC-PLC | N/A | 自動讀取全部狀態/溫度/壓力/故障碼 | 選配MODBUS通訊模組後啟用
12 | CT | CT1-DI-01 | DI | 冷卻水塔風扇#1 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
13 | CT | CT1-DI-02 | DI | 冷卻水塔風扇#1 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 風扇啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
14 | CT | CT1-DO-01 | DO | 冷卻水塔風扇#1 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 風扇啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC依連鎖程序下達
15 | CT | CT1-AI-01 | AI | 冷卻水塔風扇#1 VFD頻率回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
16 | CT | CT1-AI-02 | AI | 冷卻水塔風扇#1 VFD電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
17 | CT | CT1-AO-01 | AO | 冷卻水塔風扇#1 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板或盤面旋鈕設定) | PLC依冷卻水回水溫度/濕球溫度自動運算輸出 | 低負載或低濕球溫度時降頻節能
18 | CT | CT2-DI-01 | DI | 冷卻水塔風扇#2 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
19 | CT | CT2-DI-02 | DI | 冷卻水塔風扇#2 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 風扇啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
20 | CT | CT2-DO-01 | DO | 冷卻水塔風扇#2 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 風扇啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC依連鎖程序下達
21 | CT | CT2-AI-01 | AI | 冷卻水塔風扇#2 VFD頻率回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
22 | CT | CT2-AI-02 | AI | 冷卻水塔風扇#2 VFD電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
23 | CT | CT2-AO-01 | AO | 冷卻水塔風扇#2 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板或盤面旋鈕設定) | PLC依冷卻水回水溫度/濕球溫度自動運算輸出 | 低負載或低濕球溫度時降頻節能
24 | CT | CT-DI-91 | DI | 冷卻水塔水盤液位開關(高/低) | 無電位接點 | 水塔水盤液位開關 | 兩模式皆連鎖生效 | 兩模式皆連鎖生效 | 防止空轉或溢流，保護連鎖不因操作模式而失效
25 | CHWP | CHWP1-DI-01 | DI | 冰水泵浦#1 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
26 | CHWP | CHWP1-DI-02 | DI | 冰水泵浦#1 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 馬達啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
27 | CHWP | CHWP1-DO-01 | DO | 冰水泵浦#1 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 馬達啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC依開機程序(延時啟動)自動下達 | 冷卻水流量確認ON後延時10~30秒啟動
28 | CHWP | CHWP1-AI-01 | AI | 冰水泵浦#1 VFD頻率/電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
29 | CHWP | CHWP1-AI-02 | AI | 冰水泵浦#1 出口壓力 | 4-20mA | 壓力傳訊器 | 監視 | 監視
30 | CHWP | CHWP1-AO-01 | AO | 冰水泵浦#1 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板設定) | PLC依定壓差或變流量邏輯自動運算輸出 | 部分負載時降低泵浦耗電
31 | CHWP | CHWP2-DI-01 | DI | 冰水泵浦#2 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
32 | CHWP | CHWP2-DI-02 | DI | 冰水泵浦#2 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 馬達啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
33 | CHWP | CHWP2-DO-01 | DO | 冰水泵浦#2 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 馬達啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC依開機程序(延時啟動)自動下達 | 冷卻水流量確認ON後延時10~30秒啟動
34 | CHWP | CHWP2-AI-01 | AI | 冰水泵浦#2 VFD頻率/電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
35 | CHWP | CHWP2-AI-02 | AI | 冰水泵浦#2 出口壓力 | 4-20mA | 壓力傳訊器 | 監視 | 監視
36 | CHWP | CHWP2-AO-01 | AO | 冰水泵浦#2 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板設定) | PLC依定壓差或變流量邏輯自動運算輸出 | 部分負載時降低泵浦耗電
37 | CHWP | CHWP-DI-91 | DI | 冰水流量開關 | 無電位接點 | 管路流量開關 | 兩模式皆連鎖生效 | 兩模式皆連鎖生效 | 斷訊時立即連鎖停機並發出警報
38 | CWP | CWP1-DI-01 | DI | 冷卻水泵浦#1 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
39 | CWP | CWP1-DI-02 | DI | 冷卻水泵浦#1 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 馬達啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
40 | CWP | CWP1-DO-01 | DO | 冷卻水泵浦#1 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 馬達啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC於開機程序第一步即自動下達 | 與冷卻水塔風扇同步啟動，建立冷卻水循環
41 | CWP | CWP1-AI-01 | AI | 冷卻水泵浦#1 VFD頻率/電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
42 | CWP | CWP1-AI-02 | AI | 冷卻水泵浦#1 出口壓力 | 4-20mA | 壓力傳訊器 | 監視 | 監視
43 | CWP | CWP1-AO-01 | AO | 冷卻水泵浦#1 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板設定) | PLC依冷凝器負荷/壓差自動運算輸出
44 | CWP | CWP2-DI-01 | DI | 冷卻水泵浦#2 手動/自動選擇開關位置 | 無電位接點 | 盤面HOA選擇開關 | 現場手動直接啟停，不經PLC連鎖邏輯 | MCC-PLC自動控制
45 | CWP | CWP2-DI-02 | DI | 冷卻水泵浦#2 運轉/故障回授 | 無電位接點 | 馬達啟動器/VFD | 兩模式皆回授 | 兩模式皆回授
46 | CWP | CWP2-DO-01 | DO | 冷卻水泵浦#2 啟動/停止指令 | 24VDC接點輸出 | 馬達啟動器/VFD | 無效(手動模式下由現場按鈕直接控制) | PLC於開機程序第一步即自動下達 | 與冷卻水塔風扇同步啟動，建立冷卻水循環
47 | CWP | CWP2-AI-01 | AI | 冷卻水泵浦#2 VFD頻率/電流回授 | 4-20mA或Modbus | 變頻器 | 監視 | 監視
48 | CWP | CWP2-AI-02 | AI | 冷卻水泵浦#2 出口壓力 | 4-20mA | 壓力傳訊器 | 監視 | 監視
49 | CWP | CWP2-AO-01 | AO | 冷卻水泵浦#2 VFD頻率指令 | 4-20mA或Modbus | MCC-PLC→變頻器 | 無效(手動模式由VFD面板設定) | PLC依冷凝器負荷/壓差自動運算輸出
50 | CWP | CWP-DI-91 | DI | 冷卻水流量開關 | 無電位接點 | 管路流量開關 | 兩模式皆連鎖生效 | 兩模式皆連鎖生效 | 斷訊時立即連鎖停機並發出警報
51 | MCC | MCC-DI-01 | DI | 緊急停止按鈕 | 無電位接點(常閉) | 盤面E-STOP按鈕 | 任何模式下按下立即生效 | 任何模式下按下立即生效 | 最高優先連鎖，直接切斷相關輸出
52 | MCC | MCC-DI-02 | DI | 系統總電源/相序監視 | 無電位接點或電力監視模組 | 盤內電力監視器 | 監視 | 監視 | 停電復電後依預設延時程序處理
53 | MCC | MCC-DI-03 | DI | 系統啟動/停止按鈕 | 無電位接點 | 盤面按鈕 | 現場人員可直接下達系統級啟停要求 | 亦可由SCADA/排程觸發等效指令
54 | MCC | MCC-DO-01 | DO | 警報燈輸出 | 24VDC | 盤面警報燈 | 可手動測試燈號 | 異常時自動點亮 | 依警報等級(緊急/警告/提示)區分
55 | MCC | MCC-DO-02 | DO | 蜂鳴器輸出 | 24VDC | 盤面蜂鳴器 | 可手動消音 | 異常時自動鳴響
56 | MCC | MCC-AI-01 | AI | 各分路電流表監視 | 4-20mA或電力監視模組 | 電流互感器(CT) | 監視 | 監視 | 作為節能管理與異常診斷依據
57 | MCC | MCC-AI-02 | AI | 各分路電壓/用電量監視 | 4-20mA或電力監視模組 | 電力監視模組 | 監視 | 監視 | 供日/月/年報表輸出
58 | SCADA | SCADA-COM-01 | 通訊 | 監控資料上傳(全部點位) | MODBUS TCP 或 BACnet IP | MCC-PLC ↔ 上層SCADA/BAS | 依權限：僅監視/可操作/系統管理 | PLC自動即時上傳 | 經授權可由廠區網路或雲端VPN遠端監看
59 | SCADA | SCADA-COM-02 | 通訊 | 歷史趨勢與報表資料 | MODBUS TCP 或 BACnet IP | MCC-PLC ↔ 上層SCADA/BAS | N/A | 系統自動記錄溫度/壓力/電流/運轉時數 | 供COP估算與節能改善評估
60 | SCADA | SCADA-COM-03 | 通訊 | 警報通知(簡訊/E-mail/APP推播) | 依SCADA平台介面 | SCADA/BAS → 維護人員 | N/A | 重大異常時系統自動主動通知 | 可選配功能