## 變頻器選型建議
中央空調電控系統 三菱變頻器(VFD)選型建議
＊馬達功率為依機組型錄水量規格粗估之參考範圍，正式選型須以冷卻水塔/泵浦廠商提供之功率曲線與現場揚程覆核
設備 | 數量 | 建議系列 | 建議型號(電壓等級) | 估計馬達功率範圍 | 通訊站號(參考) | 選用理由 | 備註
冷卻水塔風扇 | 2台(1用1備) | FR-F800 系列 | FR-F840系列(三相380V/440V) | 約5.5～15kW | 站1、站2 | FR-F800為三菱針對風機/泵浦應用設計之系列，內建最佳激磁控制與生命預測診斷，部分負載效率優於泛用型；內建PID可直接依冷卻水回水溫度做定溫控制 | 電源電壓為380V/440V三相，需選FR-F840電壓等級子系列
冰水泵浦 | 2台(1用1備) | FR-F800 系列 | FR-F840系列(三相380V/440V) | 約15～37kW | 站3、站4 | 同上，內建PID可直接做定壓差或變流量控制，不需完全依賴PLC運算頻率再下指令 | 功率依冰水器水量52.5～90.7 m3/Hr粗估，實際揚程差異可能使功率提高
冷卻水泵浦 | 2台(1用1備) | FR-F800 系列 | FR-F840系列(三相380V/440V) | 約18.5～45kW | 站5、站6 | 同上 | 功率依冷凝器水量65.6～113.4 m3/Hr粗估，實際揚程差異可能使功率提高
成本考量替代方案
若考量成本，三台設備均可改選三菱 FR-E800 系列（經濟型泛用變頻器，同樣支援RS-485通訊），惟不具FR-F800針對風機/泵浦之節能演算法與生命預測診斷功能。

## 通訊站號配置
RS-485 Modbus RTU 匯流排 站號配置(參考)
六台變頻器統一設定為Modbus RTU(或三菱變頻器專用協定，二擇一但六台需一致)，各設不同站號，與冰水主機共用一條匯流排
站號 | 設備 | 通訊協定 | 備註
站0(或依主機原廠設定) | 冰水主機內建PLC/HMI | RS-485 MODBUS RTU | 依機組原廠通訊模組預設站號調整
站1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD | MODBUS RTU
站2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD | MODBUS RTU
站3 | 冰水泵浦#1 VFD | MODBUS RTU
站4 | 冰水泵浦#2 VFD | MODBUS RTU
站5 | 冷卻水泵浦#1 VFD | MODBUS RTU
站6 | 冷卻水泵浦#2 VFD | MODBUS RTU
共7站，FX5U內建RS-485最多可接32站，餘裕充足；正式配置時站號需依三菱主機PLC/HMI通訊模組實際預設值調整，避免站號衝突。

## 待確認事項
變頻器正式選型前待確認事項
待確認項目 | 影響
冷卻水塔、冰水泵浦、冷卻水泵浦最終選定之品牌與型號 | 決定實際馬達額定功率與額定電流，變頻器容量須依此覆核
現場實際揚程與管路壓損計算結果 | 影響泵浦選型與所需馬達功率，可能使變頻器容量提高
電源電壓確認為380V或440V | 決定選用FR-F840系列中哪一個電壓等級子系列
冷卻水塔風扇是否已內建原廠變頻器 | 如水塔原廠已配變頻器，需確認通訊介面相容性，或改由MCC-PLC直接控制原廠變頻器
SCADA/BAS平台是否需要BACnet IP | 影響是否需另加Modbus-BACnet通訊閘道器(詳PLC選型建議檔案)