## 配線標籤清單
中央空調電控系統 配線套管/標籤文字列表
＊標籤文字為建議命名規則，供線號套管/熱縮標籤印字使用；正式施作前請與配線圖(接線圖)核對一致
序號 | 標籤文字(套管印字) | 迴路說明 | 起點 | 迄點 | 電壓/訊號 | 線色建議 | 備註
A. 主電源迴路
1 | L1-MAIN | 總電源輸入 R相 | 外部總開關 | MCC盤主開關(MCCB)輸入側 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
2 | L2-MAIN | 總電源輸入 S相 | 外部總開關 | MCC盤主開關(MCCB)輸入側 | 380V/440V 3φ | 白/黑
3 | L3-MAIN | 總電源輸入 T相 | 外部總開關 | MCC盤主開關(MCCB)輸入側 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
4 | PE-MAIN | 總電源接地 | 外部總開關接地排 | MCC盤接地排 | 接地 | 綠/黃
B. 變頻器動力迴路
5 | L1-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CT1) | VFD(CT1)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
6 | L2-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CT1) | VFD(CT1)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
7 | L3-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CT1) | VFD(CT1)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
8 | U-CT1M | 冷卻水塔風扇#1 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CT1)輸出端子U | 冷卻水塔風扇#1馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
9 | V-CT1M | 冷卻水塔風扇#1 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CT1)輸出端子V | 冷卻水塔風扇#1馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
10 | W-CT1M | 冷卻水塔風扇#1 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CT1)輸出端子W | 冷卻水塔風扇#1馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
11 | PE-CT1M | 冷卻水塔風扇#1 馬達接地 | VFD(CT1)接地端子 | 冷卻水塔風扇#1馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
12 | L1-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CT2) | VFD(CT2)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
13 | L2-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CT2) | VFD(CT2)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
14 | L3-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CT2) | VFD(CT2)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
15 | U-CT2M | 冷卻水塔風扇#2 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CT2)輸出端子U | 冷卻水塔風扇#2馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
16 | V-CT2M | 冷卻水塔風扇#2 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CT2)輸出端子V | 冷卻水塔風扇#2馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
17 | W-CT2M | 冷卻水塔風扇#2 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CT2)輸出端子W | 冷卻水塔風扇#2馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
18 | PE-CT2M | 冷卻水塔風扇#2 馬達接地 | VFD(CT2)接地端子 | 冷卻水塔風扇#2馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
19 | L1-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP1) | VFD(CHWP1)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
20 | L2-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP1) | VFD(CHWP1)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
21 | L3-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP1) | VFD(CHWP1)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
22 | U-CHWP1M | 冰水泵浦#1 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CHWP1)輸出端子U | 冰水泵浦#1馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
23 | V-CHWP1M | 冰水泵浦#1 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CHWP1)輸出端子V | 冰水泵浦#1馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
24 | W-CHWP1M | 冰水泵浦#1 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CHWP1)輸出端子W | 冰水泵浦#1馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
25 | PE-CHWP1M | 冰水泵浦#1 馬達接地 | VFD(CHWP1)接地端子 | 冰水泵浦#1馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
26 | L1-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP2) | VFD(CHWP2)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
27 | L2-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP2) | VFD(CHWP2)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
28 | L3-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CHWP2) | VFD(CHWP2)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
29 | U-CHWP2M | 冰水泵浦#2 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CHWP2)輸出端子U | 冰水泵浦#2馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
30 | V-CHWP2M | 冰水泵浦#2 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CHWP2)輸出端子V | 冰水泵浦#2馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
31 | W-CHWP2M | 冰水泵浦#2 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CHWP2)輸出端子W | 冰水泵浦#2馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
32 | PE-CHWP2M | 冰水泵浦#2 馬達接地 | VFD(CHWP2)接地端子 | 冰水泵浦#2馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
33 | L1-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CWP1) | VFD(CWP1)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
34 | L2-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CWP1) | VFD(CWP1)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
35 | L3-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CWP1) | VFD(CWP1)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
36 | U-CWP1M | 冷卻水泵浦#1 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CWP1)輸出端子U | 冷卻水泵浦#1馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
37 | V-CWP1M | 冷卻水泵浦#1 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CWP1)輸出端子V | 冷卻水泵浦#1馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
38 | W-CWP1M | 冷卻水泵浦#1 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CWP1)輸出端子W | 冷卻水泵浦#1馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
39 | PE-CWP1M | 冷卻水泵浦#1 馬達接地 | VFD(CWP1)接地端子 | 冷卻水泵浦#1馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
40 | L1-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD電源輸入 R相 | 分路MCCB/ELCB(CWP2) | VFD(CWP2)輸入端子R/L1 | 380V/440V 3φ | 紅/棕
41 | L2-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD電源輸入 S相 | 分路MCCB/ELCB(CWP2) | VFD(CWP2)輸入端子S/L2 | 380V/440V 3φ | 白/黑
42 | L3-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD電源輸入 T相 | 分路MCCB/ELCB(CWP2) | VFD(CWP2)輸入端子T/L3 | 380V/440V 3φ | 藍/灰
43 | U-CWP2M | 冷卻水泵浦#2 VFD輸出至馬達 U相 | VFD(CWP2)輸出端子U | 冷卻水泵浦#2馬達接線盒U | 變頻輸出 | 紅/棕 | 變頻器至馬達段建議使用遮蔽電纜
44 | V-CWP2M | 冷卻水泵浦#2 VFD輸出至馬達 V相 | VFD(CWP2)輸出端子V | 冷卻水泵浦#2馬達接線盒V | 變頻輸出 | 白/黑
45 | W-CWP2M | 冷卻水泵浦#2 VFD輸出至馬達 W相 | VFD(CWP2)輸出端子W | 冷卻水泵浦#2馬達接線盒W | 變頻輸出 | 藍/灰
46 | PE-CWP2M | 冷卻水泵浦#2 馬達接地 | VFD(CWP2)接地端子 | 冷卻水泵浦#2馬達接地端子 | 接地 | 綠/黃
C. 控制電源迴路(24VDC/220VAC)
47 | 220V-L | 控制變壓器二次側 220VAC 火線 | 控制變壓器二次側 | 220VAC分電盤/端子台 | 220VAC | 黃
48 | 220V-N | 控制變壓器二次側 220VAC 中性線 | 控制變壓器二次側 | 220VAC分電盤/端子台 | 220VAC | 藍
49 | +24V-BUS | 24VDC電源正極主幹 | 24VDC交換式電源供應器(+) | PLC/繼電器/感測器24V端子台 | 24VDC | 紅 | 電源1用1備，主幹取自現用組
50 | 0V-BUS | 24VDC電源負極主幹(COM) | 24VDC交換式電源供應器(-) | PLC/繼電器/感測器0V端子台 | 24VDC | 黑
51 | UPS-IN-L | UPS電源輸入火線 | 220VAC控制電源 | UPS輸入端 | 220VAC | 黃
52 | UPS-OUT-L | UPS電源輸出火線 | UPS輸出端 | PLC/HMI/通訊設備電源輸入 | 220VAC | 黃 | UPS輸出僅供PLC/HMI/通訊模組
D. 數位輸入(DI)迴路
53 | X0 | 冰水主機故障警報(綜合) | 冰水主機控制箱故障接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
54 | X1 | 冰水主機機側/遠端模式回授 | 冰水主機控制箱模式接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
55 | X2 | CT1手動/自動選擇(自動=1) | CT1盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
56 | X3 | CT1運轉/故障回授 | CT1啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
57 | X4 | CT2手動/自動選擇(自動=1) | CT2盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
58 | X5 | CT2運轉/故障回授 | CT2啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
59 | X6 | CHWP1手動/自動選擇(自動=1) | CHWP1盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
60 | X7 | CHWP1運轉/故障回授 | CHWP1啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
61 | X10 | CHWP2手動/自動選擇(自動=1) | CHWP2盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
62 | X11 | CHWP2運轉/故障回授 | CHWP2啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
63 | X12 | CWP1手動/自動選擇(自動=1) | CWP1盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
64 | X13 | CWP1運轉/故障回授 | CWP1啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
65 | X14 | CWP2手動/自動選擇(自動=1) | CWP2盤面HOA開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
66 | X15 | CWP2運轉/故障回授 | CWP2啟動器/VFD回授接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
67 | X16 | 冰水流量開關 | 管路流量開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
68 | X17 | 冷卻水流量開關 | 管路流量開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
69 | X20 | 水塔水盤液位開關(正常=1) | 水塔水盤液位開關 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
70 | X21 | 冰水主機運轉狀態回授 | 冰水主機控制箱運轉接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
71 | X22 | 緊急停止按鈕(常閉) | MCC盤面E-STOP按鈕 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
72 | X23 | 系統啟動按鈕 | MCC盤面啟動按鈕 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
73 | X24 | 系統停止按鈕 | MCC盤面停止按鈕 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
74 | X25 | 總電源/相序監視(正常=1) | 電力監視模組接點 | PLC輸入端子台 | 24VDC | 藍
75 | 0V-DI-COM | DI輸入共點(COM) | 24VDC電源(-) | PLC DI輸入COM端子 | 24VDC | 黑 | 依FX5U輸入分組，每組COM需個別配線
E. 數位輸出(DO)迴路
76 | Y0 | 冰水主機遠端啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | 冰水主機控制箱遠端啟停端子 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
77 | Y1 | CT1啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CT1中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
78 | Y2 | CT2啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CT2中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
79 | Y3 | CHWP1啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CHWP1中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
80 | Y4 | CHWP2啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CHWP2中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
81 | Y5 | CWP1啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CWP1中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
82 | Y6 | CWP2啟動/停止指令 | PLC輸出端子台 | CWP2中繼電驛線圈 | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
83 | Y7 | 警報燈輸出 | PLC輸出端子台 | 警報燈(經中繼電驛) | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
84 | Y10 | 蜂鳴器輸出 | PLC輸出端子台 | 蜂鳴器(經中繼電驛) | 24VDC(經中繼電驛隔離) | 紅
85 | 0V-DO-COM | DO輸出共點(COM) | 24VDC電源(-) | PLC DO輸出COM端子 | 24VDC | 黑
F. 類比輸入(AI)迴路
86 | AI-CHWP1+ | 冰水泵浦#1出口壓力 訊號正極(4-20mA) | CHWP1壓力傳訊器(+) | FX5-4AD類比輸入端子(+) | 4-20mA | 藍 | 建議使用隔離雙絞線
87 | AI-CHWP1- | 冰水泵浦#1出口壓力 訊號負極(4-20mA) | CHWP1壓力傳訊器(-) | FX5-4AD類比輸入端子(-) | 4-20mA | 黑
88 | AI-CHWP2+ | 冰水泵浦#2出口壓力 訊號正極(4-20mA) | CHWP2壓力傳訊器(+) | FX5-4AD類比輸入端子(+) | 4-20mA | 藍 | 建議使用隔離雙絞線
89 | AI-CHWP2- | 冰水泵浦#2出口壓力 訊號負極(4-20mA) | CHWP2壓力傳訊器(-) | FX5-4AD類比輸入端子(-) | 4-20mA | 黑
90 | AI-CWP1+ | 冷卻水泵浦#1出口壓力 訊號正極(4-20mA) | CWP1壓力傳訊器(+) | FX5-4AD類比輸入端子(+) | 4-20mA | 藍 | 建議使用隔離雙絞線
91 | AI-CWP1- | 冷卻水泵浦#1出口壓力 訊號負極(4-20mA) | CWP1壓力傳訊器(-) | FX5-4AD類比輸入端子(-) | 4-20mA | 黑
92 | AI-CWP2+ | 冷卻水泵浦#2出口壓力 訊號正極(4-20mA) | CWP2壓力傳訊器(+) | FX5-4AD類比輸入端子(+) | 4-20mA | 藍 | 建議使用隔離雙絞線
93 | AI-CWP2- | 冷卻水泵浦#2出口壓力 訊號負極(4-20mA) | CWP2壓力傳訊器(-) | FX5-4AD類比輸入端子(-) | 4-20mA | 黑
G. 通訊(RS-485)迴路
94 | 485A-CH1 | 冰水主機PLC/HMI(站0) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冰水主機PLC/HMI(站0)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
95 | 485B-CH1 | 冰水主機PLC/HMI(站0) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冰水主機PLC/HMI(站0)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
96 | 485SG-CH1 | 冰水主機PLC/HMI(站0) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冰水主機PLC/HMI(站0)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
97 | 485A-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
98 | 485B-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
99 | 485SG-CT1 | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#1 VFD(站1)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
100 | 485A-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
101 | 485B-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
102 | 485SG-CT2 | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水塔風扇#2 VFD(站2)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
103 | 485A-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD(站3) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#1 VFD(站3)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
104 | 485B-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD(站3) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#1 VFD(站3)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
105 | 485SG-CHWP1 | 冰水泵浦#1 VFD(站3) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#1 VFD(站3)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
106 | 485A-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD(站4) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#2 VFD(站4)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
107 | 485B-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD(站4) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#2 VFD(站4)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
108 | 485SG-CHWP2 | 冰水泵浦#2 VFD(站4) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冰水泵浦#2 VFD(站4)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
109 | 485A-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
110 | 485B-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
111 | 485SG-CWP1 | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#1 VFD(站5)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
112 | 485A-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6) RS-485 A(+) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6)通訊端子A(+) | RS-485 Modbus RTU | 黃 | 同一匯流排各站A/B/SG需串接一致
113 | 485B-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6) RS-485 B(-) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6)通訊端子B(-) | RS-485 Modbus RTU | 綠
114 | 485SG-CWP2 | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6) RS-485 訊號地(SG) | RS-485匯流排(前站) | 冷卻水泵浦#2 VFD(站6)通訊端子SG | RS-485 Modbus RTU | 黑
H. 接地迴路
115 | PE-PANEL | 控制盤本體接地 | 盤體接地螺栓 | 廠區接地排 | 接地 | 綠/黃
116 | PE-DOOR | 盤門接地(門對盤體) | 盤門接地編織線 | 盤體接地螺栓 | 接地 | 綠/黃
117 | PE-SHIELD | 通訊/類比訊號線遮蔽層接地(單端接地) | RS-485/類比訊號電纜遮蔽層 | PLC側接地端子(單端) | 接地 | 綠/黃 | 僅單端接地，避免接地迴路造成雜訊

## 標籤印製說明
配線標籤印製說明與統計
標籤總數統計
總標籤數量 | 117
項目 | 說明
套管/標籤材質 | 建議採用PVC熱縮套管(動力/控制迴路)或不透明尼龍扣式標籤(端子台密集區)，字體需耐油污、耐磨
印字方向 | 標籤文字沿電線軸向印刷，安裝後由左至右可正向讀取，兩端標籤文字須一致
字高與設備 | 建議使用線號印字機(如Phoenix Contact CMS-P1、Brother PT系列或同等品)，字高至少3mm，確保現場可辨識
標籤兩端原則 | 每一條電線兩端(起點/迄點)均需貼相同標籤文字，便於日後查線與維護
動力迴路顏色 | 三相動力線建議依紅(L1/R)、白或黑(L2/S)、藍或灰(L3/T)、綠黃(接地)區分，實際依當地施工慣例調整
控制迴路顏色 | 24VDC正極建議紅色、負極(0V/COM)建議黑色；220VAC控制電源建議黃色(火線)、藍色(中性線)，實際依當地施工慣例調整
通訊線施作 | RS-485採雙絞遮蔽線，各站A/B/SG依標籤文字對應端子，遮蔽層僅需於PLC端單點接地
與其他文件對照 | 標籤文字中的X/Y/D點位編號請對照《設備與IO點位規劃明細》，VFD/CT/CHWP/CWP等代碼請對照《設備清單總覽》