## 電控材料清單
中央空調系統 電控材料單
＊數量與規格為依前述PLC/變頻器選型及典型盤面配置估算之參考版本，正式採購前應依詳細設計圖說、盤面配置圖與現場配管長度覆核定案
項次 | 品名 | 規格說明 | 電壓等級 | 單位 | 數量 | 廠牌建議 | 備註
A. 控制器/通訊設備
1 | PLC CPU主機 | iQ-F FX5U-64MR/ES，32點DI(24VDC)＋32點DO(繼電器輸出)，內建Ethernet＋RS-485 | 24VDC(輸入回路) | 台 | 1 | 三菱電機 | 詳見《PLC選型建議》
2 | 類比輸入模組 | FX5-4AD，4ch，電壓/電流可切換(4-20mA) | 24VDC | 台 | 1 | 三菱電機
3 | HMI觸控面板 | GOT2000系列 GT2712-STBA(12吋) | 24VDC | 台 | 1 | 三菱電機 | 獨立於冰水主機原廠HMI之外
4 | 變頻器(VFD)彙總 | FR-F840系列，共6台(塔扇x2、冰水泵x2、冷卻水泵x2) | 380V/440V 3φ | 台 | 6 | 三菱電機 | 詳細型號/容量見《三菱變頻器選型建議》
B. 電源/配電材料
5 | 主電源無熔絲開關(MCCB) | 3P，依總負載容量選配(需依最終馬達功率覆核額定電流) | 380V/440V 3φ | 只 | 1 | 士林電機/正泰或同等品 | 裝於MCC盤總電源入口
6 | 分路無熔絲開關(MCCB) | 3P，依各VFD額定容量選配 | 380V/440V 3φ | 只 | 6 | 士林電機/正泰或同等品 | 對應6台VFD各一分路
7 | 漏電斷路器(ELCB) | 3P，30mA感度 | 380V/440V 3φ | 只 | 6 | 士林電機/正泰或同等品 | 對應各動力分路
8 | 突波保護器(SPD) | Type 2，3P+N | 380V/440V | 只 | 1 |  | 裝於總配電入口
9 | 控制變壓器 | 單相，500VA，一次380V/440V，二次220V(或110V) | 380V/440V→220V | 台 | 1 |  | 控制電源降壓用
10 | 24VDC交換式電源供應器 | 220VAC輸入／24VDC輸出，5A(約120W) | 220VAC→24VDC | 台 | 2 | 明緯(MEAN WELL)或同等品 | 1用1備，供PLC/HMI/繼電器/感測器回路
11 | UPS不斷電系統 | 220VAC in/out，容量約1kVA | 220VAC | 台 | 1 |  | 供PLC/HMI/通訊設備，避免瞬間斷電造成邏輯異常
12 | 電力監視模組 | 含電流/電壓量測，RS-485通訊輸出 | 220V/380V | 只 | 1 |  | 監視各分路運轉電流與用電量
13 | 電流互感器(CT) | 依各VFD分路額定電流選配匝比 | 380V/440V回路 | 只 | 6 |  | 對應6台VFD分路電流監視
14 | 電壓表／電流表(面板型，選配) | 類比或數位面板表頭 | 220V/380V | 只 | 2 |  | 如未採電力監視模組整合顯示，可選配面板表頭
C. 現場操作與顯示元件
15 | 緊急停止按鈕 | 蘑菇頭，自鎖式，常閉接點(1a1b) | 24VDC | 只 | 1 |  | 安全迴路建議另設硬體連鎖，不完全依賴PLC程式
16 | 系統啟動按鈕 | 平頭，綠色，常開接點 | 24VDC | 只 | 1
17 | 系統停止按鈕 | 平頭，紅色，常閉接點 | 24VDC | 只 | 1
18 | 手動/自動選擇開關(HOA) | 3段式旋鈕開關(手動-關-自動) | 24VDC | 只 | 6 |  | 對應塔扇x2、冰水泵x2、冷卻水泵x2
19 | 運轉指示燈 | LED指示燈，綠色，Ø22mm | 24VDC | 只 | 6 |  | 對應6台設備運轉狀態
20 | 故障指示燈 | LED指示燈，紅色，Ø22mm | 24VDC | 只 | 6 |  | 對應6台設備故障狀態
21 | 警報燈 | 閃爍型，紅色，Ø40mm或以上 | 24VDC或220VAC | 只 | 1 |  | 依現場能見度需求選擇電壓與尺寸
22 | 蜂鳴器 | 電子式，連續音或間歇音可選 | 24VDC | 只 | 1
23 | 消音按鈕 | 平頭，黃色，常開接點 | 24VDC | 只 | 1 |  | 警報確認消音用
D. 繼電器與端子材料
24 | 中繼電驛(Interposing Relay) | 線圈24VDC，接點容量可承接220VAC/380VAC啟動器線圈負載 | 24VDC線圈／220VAC~380VAC接點 | 只 | 9 | 歐姆龍(OMRON)或同等品 | 對應9個DO輸出點，隔離驅動啟動器/警報迴路
25 | 繼電器底座 | 8P或11P，依繼電器型式搭配 | 24VDC | 只 | 9
26 | 端子台(可拆式) | 2.5mm²，灰色(一般訊號)、藍色(中性線)、綠黃色(接地)區分 | 24VDC/220VAC/380VAC混合 | 只 | 90 | 菲尼克斯(Phoenix)或同等品 | 依I/O點數(約60點)估算並含約30%備用
27 | 端子隔板/端板 | 搭配端子台使用 | — | 組 | 1 |  | 每組端子區段配置
28 | DIN軌道(35mm標準軌) | 依盤面配置估算總長度 | — | 米 | 6 |  | 供PLC、繼電器、端子台安裝
29 | PVC電線槽 | 依盤面配置估算總長度，含蓋 | — | 米 | 8 |  | 動力回路與控制回路分開布線
30 | 線號標示套管/標籤機色帶 | 依總接線點數估算 | — | 式 | 1 |  | 配合端子標號施作
E. 感測器與保護開關
31 | 冰水流量開關 | 槳片式(Paddle type)，無電位接點輸出 | 24VDC訊號迴路 | 只 | 1 |  | 裝於冰水泵浦出口管路
32 | 冷卻水流量開關 | 槳片式(Paddle type)，無電位接點輸出 | 24VDC訊號迴路 | 只 | 1 |  | 裝於冷卻水泵浦出口管路
33 | 水塔水盤液位開關 | 浮球式，高/低位各一接點或共用一組 | 24VDC訊號迴路 | 只 | 1 |  | 防止空轉或溢流
34 | 壓力傳訊器 | 4-20mA輸出，量測範圍0~10bar(依實際揚程調整) | 24VDC迴路供電 | 只 | 4 |  | 冰水泵浦/冷卻水泵浦出口各2只
F. 配線材料
35 | 動力電纜 | PVC或XLPE絕緣，依各馬達額定電流選規格(需覆核) | 380V/440V 3φ | 米 | 200 | 太平洋電線電纜或同等品 | 依現場配管長度估算，含備用裕度
36 | 控制電纜 | 多蕊隔離電纜，0.75~1.5mm² | 24VDC/220VAC混合 | 米 | 300 |  | DI/DO/HOA/指示燈等控制回路
37 | 通訊電纜(RS-485) | 雙絞遮蔽線，24AWG，2芯或3芯 | 訊號迴路 | 米 | 100 | Belden 9841或同等品 | 連接冰水主機與6台VFD Modbus匯流排
38 | 接地線 | 綠/黃雙色，依國家電器規範選規格 | 接地 | 米 | 100 |  | 控制盤及各設備外殼接地
39 | 防水電纜接頭(Cable Gland) | 依線徑選配，IP54以上 | — | 只 | 30 |  | 配合盤體IP54防護等級進出線孔

## 備註與待確認事項
電控材料單 - 備註與待確認事項
項目 | 說明
MCCB/ELCB額定電流 | 需待冷卻水塔、冰水泵浦、冷卻水泵浦最終馬達功率(依廠商功率曲線)確認後，依額定電流覆核選配安培數
動力電纜規格 | 需依各馬達額定電流與配管長度(壓降計算)決定實際線徑，此處為估算長度，非最終BOM
控制電源電壓(220V/110V) | 企劃書原文提及24VDC／110VAC，本清單以220V控制變壓器二次側為預設，如業主現場慣用110VAC控制電源，控制變壓器、警報燈等相關元件電壓需同步調整
繼電器接點容量 | 需依實際啟動器/VFD控制端子輸入電流覆核，避免超過中繼電驛接點額定
端子台數量 | 以約60個I/O點估算並預留約30%備用，正式設計應依最終I/O清單與端子分區配置重新計算
配線材料數量(動力/控制/通訊/接地電纜、線槽) | 均為依典型機房配置估算之參考長度，須依現場配管路徑實際丈量後定案
盤體防護等級與尺寸 | 電纜接頭數量與規格需配合最終控制盤箱體設計圖(IP54以上)覆核
變頻器詳細規格 | 本表僅列彙總項，詳細型號、功率、通訊站號配置請參閱《三菱變頻器選型建議》檔案