# FX5U PLC 与 D700 变频器 RS485 接线图

## 1. 单台变频器接线图（两线制）

text

FX5U PLC 侧                          D700 变频器侧

┌──────────────────┐                ┌──────────────────┐

│                  │                │                  │

│   SDA ●──────────┼────────────────┼──────────● P+    │

│                  │   (A / 正)     │          (SDA)   │

│                  │                │                  │

│   SDB ●──────────┼────────────────┼──────────● N-    │

│                  │   (B / 负)     │          (SDB)   │

│                  │                │                  │

│   SG  ●──────────┼────────────────┼──────────● SG    │

│                  │   (信号地)      │                  │

│                  │                │                  │

│  ┌────┐          │                │                  │

│  │110Ω│ 终端电阻 │                │                  │

│  └─┬──┘          │                │                  │

│    │             │                │                  │

│   SDA ───────────┼────────────────┼─────── SDA       │

│    │             │                │         │        │

│   SDB ───────────┼────────────────┼─────── SDB       │

│                  │                │         │        │

│                  │                │      ┌──┴──┐     │

│                  │                │      │110Ω │     │

│                  │                │      └─────┘     │

│                  │                │     终端电阻      │

└──────────────────┘                └──────────────────┘

接线要点：

- PLC 的 SDA 接变频器的 P+（SDA）

- PLC 的 SDB 接变频器的 N-（SDB）

- SG 信号地互连（可选，长距离时建议连接）

- 终端电阻 110Ω 分别接在总线首端（PLC）和末端（变频器）的 SDA-SDB 之间

## 2. 多台变频器组网接线图（菊花链）

text

FX5U PLC                 D700 #1              D700 #2              D700 #3

┌────────┐              ┌────────┐           ┌────────┐           ┌────────┐

│        │              │        │           │        │           │        │

│ SDA ●──┼──────┬───────┼● P+    │           │        │           │        │

│        │      │       │   SDA ●┼─────┬─────┼● P+    │           │        │

│        │      │       │        │     │     │   SDA ●┼─────┬─────┼● P+    │

│        │      │       │        │     │     │        │     │     │  SDA   │

│ SDB ●──┼──────┼───────┼● N-    │     │     │        │     │     │        │

│        │      │       │   SDB ●┼─────┼─────┼● N-    │     │     │        │

│        │      │       │        │     │     │   SDB ●┼─────┼─────┼● N-    │

│        │      │       │        │     │     │        │     │     │  SDB   │

│ SG  ●──┼──────┼───────┼● SG    │     │     │● SG    │     │     │● SG    │

│        │      │       │        │     │     │        │     │     │        │

│ ┌───┐  │      │       │        │     │     │        │     │     │        │

│ │110│  │      │       │        │     │     │        │     │     │        │

│ │ Ω │  │      │       │        │     │     │        │     │  ┌───┐      │

│ └─┬─┘  │      │       │        │     │     │        │     │  │110│      │

│   │    │      │       │        │     │     │        │     │  │ Ω │      │

│  SDA   │      │       │        │     │     │        │     │  └─┬─┘      │

│   │    │      │       │        │     │     │        │     │    │        │

│  SDB   │      │       │        │     │     │        │     │   SDA       │

│        │      │       │        │     │     │        │     │    │        │

└────────┘      │       └────────┘     │     └────────┘     │   SDB       │

│                      │                    │    │        │

└──────────────────────┴────────────────────┴────┘        │

│

屏蔽层 ──────────────────────────────────────────────┘

（单端接地，接 PLC 侧 SG 或机柜地）

组网规则：

- 采用菊花链（Daisy Chain）拓扑，严禁星型或树型分支

- 终端电阻仅接在最首端（PLC）和最末端（D700 #3），中间节点不接

- 屏蔽层单端接地，通常接 PLC 侧或控制柜接地排

- 每台变频器需设置不同站号（Pr.117 = 1、2、3...）

- 通讯距离 ≤ 500m，波特率越高距离越短

## 3. 端子位置示意（实物参考）

### FX5U PLC 侧（RS485 端子）

text

┌─────────────────────────────┐

│  FX5U  CPU 单元              │

│                             │

│   ┌───────────────────┐     │

│   │  RS485 端子排      │     │

│   │                   │     │

│   │   SDA  ●          │     │

│   │   SDB  ●          │     │

│   │   SG   ●          │     │

│   │   (RDA/RDB 备用)  │     │

│   └───────────────────┘     │

│                             │

└─────────────────────────────┘

### D700 变频器侧（控制端子）

text

┌─────────────────────────────┐

│  三菱 D700 变频器            │

│                             │

│   ┌───────────────────┐     │

│   │  控制端子排        │     │

│   │                   │     │

│   │   P+  (SDA) ●     │     │

│   │   N-  (SDB) ●     │     │

│   │   SG        ●     │     │

│   │   (PU接口备用)     │     │

│   └───────────────────┘     │

│                             │

└─────────────────────────────┘

## 4. 接线检查清单

| 检查项 | 确认内容 | ✔ |
| --- | --- | --- |
| 极性 | SDA→P+，SDB→N-，未接反 | ☐ |
| 终端电阻 | 首末端各接 110Ω，中间不接 | ☐ |
| 屏蔽层 | 单端接地，未两端接地 | ☐ |
| 站号 | 每台变频器站号唯一 | ☐ |
| 波特率 | PLC 与所有变频器一致（9600） | ☐ |
| 校验 | 偶校验，数据位 8，停止位 1 | ☐ |
| 线材 | 使用屏蔽双绞线，非普通导线 | ☐ |

## 5. 常见接线错误图示

text

❌ 错误1：A/B 接反

SDA ──────── N-     → 指示灯亮但通讯失败

SDB ──────── P+

❌ 错误2：星型分支

┌── D700#1

PLC ─┼── D700#2     → 信号反射，通讯不稳定

└── D700#3

❌ 错误3：终端电阻过多

每个节点都接 110Ω   → 总线负载过重，通讯失败

❌ 错误4：屏蔽层两端接地

屏蔽层两端接地        → 地环流干扰，数据错误

## 6. 总结

正确的接线是 RS485 通讯成功的基础。核心原则：

- A-A、B-B 严格对应，不可接反

- 菊花链拓扑，禁止星型分支

- 终端电阻仅首末端，110Ω

- 屏蔽层单端接地

- 所有设备波特率、校验、站号配置一致

建议接线完成后，先用万用表测量 SDA-SDB 间电阻（应约 110Ω），再上电调试。