## 參數設定總表
三菱 FR-F840 變頻器參數設定表
適用設備：CT1/CT2(冷卻水塔風扇)、CHWP1/CHWP2(冰水泵浦)、CWP1/CWP2(冷卻水泵浦) 共6台
＊Pr.編號與功能依FR-F800系列通用參數整理，實際定義可能因韌體版本略有差異，正式設定前請以FR-F840實機使用手冊(含通訊功能篇)核對，建議使用FR Configurator2連線確認
Pr.編號 | 參數名稱 | 出廠預設值 | CT1 | CT2 | CHWP1 | CHWP2 | CWP1 | CWP2 | 說明/備註
A. 基本運轉參數
Pr.1 | 最高頻率 | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 依馬達額定頻率上限設定，避免超速運轉損壞機械
Pr.2 | 最低頻率 | 0Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 避免長時間低頻運轉造成馬達自冷效果不足或水泵低流量不穩定，實際下限依系統需求調整
Pr.3 | 基底頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 依馬達銘牌額定頻率設定
Pr.7 | 加速時間 | 5s | 10s | 10s | 15s | 15s | 15s | 15s | 泵浦加速時間較長以降低啟動水鎚效應；風扇可較短
Pr.8 | 減速時間 | 5s | 10s | 10s | 15s | 15s | 15s | 15s | 同上，避免減速過快造成逆止閥水鎚
Pr.9 | 電子熱動保護(馬達額定電流) | 依機種 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 依《三菱變頻器選型建議》最終馬達銘牌額定電流填入，為馬達過載保護關鍵參數
Pr.13 | 起動頻率 | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 維持出廠預設值
Pr.14 | 適用負載選擇 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1=風扇/泵浦等變轉矩負載，啟用對應之V/F型樣，較固定轉矩負載更省能
Pr.22 | 失速防止動作水準 | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 依現場實際負載特性與馬達額定電流覆核，避免誤動作或保護不足
Pr.60 | 節能控制選擇 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9=最佳激磁控制，適合風扇/泵浦部分負載時節能；如與其他控制模式衝突請依手冊調整
Pr.79 | 運轉模式選擇 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2=外部運轉模式，啟動/停止指令由外部端子輸入(非PU面板)
B. 啟停/頻率指令來源
Pr.338 | 通訊運轉指令來源 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1=啟動/停止指令來源為外部端子(STF)，即PLC經中繼電驛驅動STF端子
Pr.339 | 通訊頻率指令來源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0=頻率指令來源為網路通訊，即PLC經RS-485 Modbus RTU寫入頻率命令值
Pr.128 | PID動作選擇 | 10 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999=停用VFD內建PID。本系統壓力/溫度PID運算於PLC端執行，VFD僅接收PLC運算後之頻率指令
C. RS-485 Modbus RTU 通訊參數
Pr.117 | PU通訊站號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 對應《配線標籤文字列表》RS-485站號規劃：站1~站6
Pr.118 | 通訊速度 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 設定值×100=實際鮑率，96=9600bps，需與PLC主站一致
Pr.119 | 停止位元長度/資料長度 | 依機種預設 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 建議採8資料位元、1停止位元，實際對應數值請查FR-F840手冊通訊參數對照表
Pr.120 | 同位檢查 | 依機種預設 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 依格式 | 建議與PLC通訊格式一致(如8,E,1或8,N,2)，實際數值請對照使用手冊
Pr.121 | 通訊重試次數 | 1 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999=不限重試次數；如需故障即時反應可改設有限值(如3)
Pr.122 | 通訊檢查時間間隔 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 設定值×0.1s，建議約2秒(20)，不建議設為9999(停用)，以利偵測通訊中斷並觸發保護
Pr.123 | 等待時間設定 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 維持出廠預設
Pr.549 | 協定選擇 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1=Modbus RTU協定(啟用後Pr.117~120仍作用於實體層，Pr.123/124等舊式通訊協定專用參數可能不適用)

## 站號與參數速查
各VFD 站號與關鍵參數速查表
設備代碼 | 設備名稱 | Modbus站號(Pr.117) | 估計馬達容量 | 加減速時間 | 備註
CT1 | 冷卻水塔風扇#1 | 1 | 約5.5～15kW(需覆核) | 10s / 10s | 詳見《三菱變頻器選型建議》
CT2 | 冷卻水塔風扇#2 | 2 | 約5.5～15kW(需覆核) | 10s / 10s | 1用1備
CHWP1 | 冰水泵浦#1 | 3 | 約15～37kW(需覆核) | 15s / 15s
CHWP2 | 冰水泵浦#2 | 4 | 約15～37kW(需覆核) | 15s / 15s | 1用1備
CWP1 | 冷卻水泵浦#1 | 5 | 約18.5～45kW(需覆核) | 15s / 15s
CWP2 | 冷卻水泵浦#2 | 6 | 約18.5～45kW(需覆核) | 15s / 15s | 1用1備

## 備註與確認事項
設定前後應確認事項
項目 | 說明
Pr.9電子熱動保護 | 務必依實際採購馬達銘牌額定電流填入，設定過大將失去馬達過載保護作用，設定過小則會誤跳脫；本表填「待填」欄位須於馬達到貨後立即補上
Pr.117站號唯一性 | 6台VFD＋冰水主機共用同一RS-485匯流排，站號不可重複，且需與PLC端(GX Works3通訊設定)一致
Pr.119/Pr.120通訊格式 | 各韌體版本數值定義可能不同，務必對照實機使用手冊之通訊參數表，並確認與MCC-PLC-01(FX5U)的RS-485通訊格式設定完全一致，否則會導致通訊逾時或亂碼
Pr.122通訊監視 | 本系統頻率指令依賴PLC持續下達，如通訊中斷卻未設定監視逾時，VFD可能持續維持最後一次頻率運轉而未被偵測，建議務必啟用(不設為9999)
Pr.128 VFD內建PID | 本系統設計為PID運算在PLC端執行，VFD內建PID應保持停用(9999)，避免與PLC控制邏輯衝突造成振盪
Pr.60節能控制 | 啟用最佳激磁控制前，建議先以一般V/F模式試運轉確認機械無異常，再切換節能模式並觀察運轉穩定性
馬達旋轉方向確認 | 首次通電試轉務必先以點動或低頻短時間運轉確認馬達旋轉方向正確(對應水泵/風扇葉片旋向)，避免逆轉造成設備損壞或無效運轉
參數異動紀錄 | 任何參數異動應留存紀錄(異動人員、日期、原因)，並於《維修手冊》或現場交接文件中註記，避免日後維護人員誤判
搭配文件 | 本表應與《三菱變頻器選型建議》《控制迴路電路圖／端子接線圖》《配線標籤文字列表》一併使用，確保站號、接線、參數三者一致