中央空調電控系統

用戶操作手冊

禾山林綠能股份有限公司

文件版本：V1.0　　文件日期：2026年9月

本手冊適用對象：機房日常操作人員／值班人員

如需維修、保養或故障排除，請參閱《維修手冊與故障排除指南》，或聯繫維護廠商

# 目錄

# 1. 系統簡介

本系統為大樓中央空調的自動控制系統，主要負責控制冰水主機、冷卻水塔風扇、冰水泵浦、冷卻水泵浦等設備的啟動、停止與運轉調節，讓空調系統能自動、穩定地運轉，提供大樓所需的冷氣。

系統平時以「自動模式」運轉，操作人員主要透過觸控螢幕(HMI)或電腦監控畫面(SCADA)監看系統狀態、確認運轉是否正常，並在異常發生時進行初步處理與通報。

本手冊涵蓋範圍 • 日常開機、關機操作方式 • 觸控螢幕(HMI)與監控畫面(SCADA)的基本使用方式 • 警報發生時的處理原則 • 緊急停止的使用時機 • 日常巡視紀錄建議

本手冊不包含設備維修、保養、參數設定等專業技術內容，如遇本手冊未涵蓋之狀況，請勿自行嘗試排除，應立即聯繫維護廠商或設備管理單位。

# 2. 操作人員權責與注意事項

## 2.1 操作人員可執行的工作

- 依標準程序啟動/停止系統

- 透過HMI/SCADA監看系統運轉狀態、溫度、壓力等數據

- 警報發生時進行確認(ACK)、消音，並依本手冊指引處理或通報

- 填寫日常巡視紀錄表

- 必要時使用緊急停止按鈕

## 2.2 操作人員不應執行的工作

- 不得自行打開控制盤盤門或觸碰盤內任何元件

- 不得自行修改HMI/SCADA中的設定值、參數或PLC程式

- 不得自行切換設備的手動/自動選擇開關(HOA)，除非經維護人員指示

- 不得在未排除異常原因的情況下，強行重複啟動故障設備

- 不得自行拆修水塔、泵浦、主機等機電設備

重要提醒 • 以上「不應執行」事項如有需要，請聯繫具資格之維護人員處理，切勿自行嘗試，以免發生設備損壞或人身安全風險。

# 3. 系統啟動前檢查

啟動系統前，請先於HMI「總覽」畫面或SCADA「廠區總覽」畫面確認以下項目：

| 檢查項目 | 正常狀態 |
| --- | --- |
| 畫面右上角警報鈴鐺 | 顯示「無異常警報」，無紅色閃爍 |
| 緊急停止按鈕 | 呈彈起狀態(未被按下鎖定) |
| 系統狀態顯示 | 顯示「系統停止」或「待機」(非故障狀態) |
| 各設備自動/手動狀態 | 應為「自動」(如非自動，請先聯繫維護人員確認原因) |
| 畫面與PLC通訊狀態 | 顯示「通訊正常」，無中斷提示 |

若上述任一項目異常，請先排查原因或聯繫維護人員，切勿強行啟動系統。

# 4. 系統啟動操作步驟

系統啟動採自動循序方式，操作人員僅需下達「系統啟動」指令，後續各設備將依安全程序自動依序啟動，無需人工逐台操作。

步驟1　於HMI或SCADA「總覽」畫面，確認第3章之啟動前檢查項目皆正常。

步驟2　按下畫面上的「系統啟動」按鈕。

步驟3　系統將自動依序啟動：冷卻水塔風扇＋冷卻水泵浦 → 確認冷卻水流量正常 → 冰水泵浦 → 確認冰水流量正常 → 冰水主機。整個程序約需1~2分鐘完成。

步驟4　啟動完成後，畫面狀態應顯示「系統運轉中」，並可於各設備頁面看到對應之運轉指示燈(綠燈)亮起。

步驟5　如啟動後系統又自動停止，請至「警報」頁面查看警報內容，並依第7章處理原則進行處理或通報。

# 5. 系統停止操作步驟

步驟1　於HMI或SCADA「總覽」畫面，按下「系統停止」按鈕。

步驟2　系統將先停止冰水主機，並等待約3分鐘讓機組餘熱排除。

步驟3　延時完成後，系統會自動依序停止冰水泵浦、冷卻水泵浦、冷卻水塔風扇。

步驟4　全部設備停止後，畫面狀態顯示「系統停止」。

正常情況下請使用「系統停止」按鈕停機，勿直接切斷總電源，以確保冰水主機依正常程序完成停機保護程序。

# 6. 觸控螢幕(HMI)／監控畫面(SCADA)操作說明

系統提供兩種監看/操作介面：機房現場控制盤上的觸控螢幕(HMI)，以及控制室電腦的監控畫面(SCADA)，兩者顯示內容相同，操作邏輯一致，畫面下方或左側皆有分頁按鈕可切換以下頁面：

| 頁面名稱 | 顯示內容 | 操作人員可做的操作 |
| --- | --- | --- |
| 總覽 | 系統整體示意圖、關鍵溫度、系統啟停按鈕、緊急停止 | 啟動/停止系統、查看整體運轉狀態 |
| 冰水主機 | 冰水主機溫度、壓力、負載率、運轉狀態 | 查看資料；遠端啟停(僅限機組為遠端模式時) |
| 冷卻側 | 冷卻水塔風扇、冷卻水泵浦運轉狀態與頻率電流 | 查看資料；一般不需操作(系統自動運轉) |
| 冰水側 | 冰水泵浦運轉狀態、頻率電流、出口壓力 | 查看資料；一般不需操作(系統自動運轉) |
| 警報 | 目前與歷史警報清單 | 確認(ACK)、消音、查看警報時間與內容 |
| 趨勢圖 | 溫度等數據歷史曲線 | 查看歷史趨勢，作為運轉狀況參考 |

操作人員平時最常使用「總覽」與「警報」兩個頁面即可掌握系統狀況；其餘頁面主要提供查詢用途。

# 7. 警報發生時的處理原則

當警報發生時，畫面右上角警報提示會轉為紅色並閃爍，同時可能伴隨警報燈與蜂鳴器動作。請依下列原則處理：

步驟1　至「警報」頁面查看警報的設備、內容與等級(嚴重／警告／資訊)。

步驟2　如為「嚴重」等級警報，或系統已自動停機，請立即記錄警報內容並通報維護人員，不建議自行重新啟動。

步驟3　如為「警告」或「資訊」等級，且系統仍正常運轉，可先按「警報確認(ACK)」或「消音」按鈕，並持續觀察，同時通報維護人員排查。

步驟4　警報排除或設備維修完成後，由維護人員確認並清除警報紀錄。

請特別注意 • 警報確認(ACK)或消音只是停止聲音/畫面閃爍提醒，並不代表問題已經解決。 • 同一警報如短時間內重複發生，請勿反覆強制重新啟動設備，應立即通報維護人員，避免設備受損。

# 8. 緊急停止按鈕使用說明

## 8.1 何時應該按下緊急停止

- 發現機房有明顯異音、異味、冒煙或火花等異常狀況

- 設備發生嚴重漏水、漏油，有安全疑慮

- 有人員被機械捲入或發生意外之虞

- 任何您判斷需要立即停止全部設備以確保安全的情況

## 8.2 緊急停止按下後的處理方式

步驟1　按下控制盤面板上紅色蘑菇頭緊急停止按鈕，系統將立即停止全部設備。

步驟2　立即通報維護人員或相關負責主管，並視情況通報保全/消防等單位。

步驟3　確認現場狀況安全無虞前，請勿復歸緊急停止按鈕或嘗試重新啟動系統。

步驟4　待維護人員確認安全並排除原因後，方可依維護人員指示復歸按鈕並重新啟動系統。

# 9. 日常操作紀錄表(範例)

建議操作人員每日至少填寫一次，如有異常請於備註欄詳細說明並口頭/電話通報。

| 日期/時間 | 系統狀態 | 冰水出水溫度 | 有無警報 | 異常說明 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 10. 常見問題(FAQ)

## Q1：系統啟動後要多久才會達到設定溫度？

依現場負載狀況不同，一般約需20~40分鐘系統才會逐漸穩定達到設定溫度，屬正常現象，不需頻繁重新啟動。

## Q2：畫面顯示某台設備「待機」是不是故障？

不是。本系統多數設備採「1用1備」配置，平時僅1台運轉、1台待機，系統會視需要自動輪替或於運轉中設備故障時自動切換至備用機，屬正常設計。

## Q3：可以自己把某台設備切到手動模式操作嗎？

不建議。除非經維護人員明確指示(例如維修期間需暫時手動操作)，一般情況下所有設備都應保持在「自動」模式，由系統自動控制。

## Q4：警報一直重複跳出，可以一直按消音就好嗎？

不可以。消音只是暫時停止聲響，重複跳出的警報通常代表根本問題未解決，請立即通報維護人員檢查處理，避免影響設備壽命或造成更大故障。

## Q5：停電後恢復供電，系統會自動重新啟動嗎？

視現場設定而定，請依維護人員教育訓練說明之方式處理；如不確定，請於恢復供電後先確認系統狀態正常，再依第4章步驟手動下達啟動指令。

## Q6：發現異常但不確定是否需要按緊急停止，怎麼辦？

如有安全疑慮(異音、異味、冒煙、漏水漏油、人員安全風險)，應優先按下緊急停止並立即通報；如僅是數據異常但無立即安全風險，可先通報維護人員並持續觀察，不一定需要緊急停止。

# 11. 聯絡資訊

機房值班主管：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

維護廠商24小時服務專線：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

大樓工程/設施管理單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

緊急狀況(保全/消防)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿