## 點位需求評估
中央空調電控系統 三菱 PLC 選型建議
依「設備與IO點位規劃明細」展開，區分硬接線與通訊點位，估算PLC點數需求
類型 | 建議做法 | 涵蓋內容 | 需求點數 | 含20%備用 | 說明
DI | 全部硬接線 | HOA選擇開關、運轉/故障回授、流量開關、水盤液位開關、緊急停止、電源監視等 | 21 | 26 | 安全相關訊號需硬接，不建議僅靠通訊
DO | 全部硬接線 | 啟動/停止指令(泵浦/風扇/冰水主機)、警報燈、蜂鳴器 | 9 | 11 | 啟停指令走硬接點，可靠度較高
AI | 僅硬接壓力訊號，其餘走通訊 | 冰水泵浦/冷卻水泵浦出口壓力(4-20mA)共4點；VFD頻率/電流回授與冰水主機溫度壓力改走RS-485通訊讀取 | 4 | 5 | 電流迴路訊號直接硬接較單純可靠
AO | 改走通訊，不硬接 | 泵浦/風扇VFD頻率指令，改由RS-485 Modbus RTU下達，不使用類比輸出 | 0 | 0 | 省去類比輸出模組與大量配線
通訊-RS485 | PLC內建埠 | 冰水主機 + 6台VFD(塔扇x2、冰水泵x2、冷卻水泵x2)，共用一條匯流排，各設不同站號 | 1組(7站) | — | FX5U內建RS-485支援MODBUS功能，最多可接32站
通訊-Ethernet | PLC內建埠 | 上傳MODBUS TCP至上層SCADA/BAS | 1組 | — | 如SCADA平台需BACnet IP，需外加通訊閘道器

## PLC選型建議
三菱 iQ-F FX5U 系列 選型建議（主推薦方案）
類別 | 建議型號 | 規格摘要 | 數量 | 選用理由/備註
主機CPU | FX5U-64MR/ES | iQ-F系列；32點DI(24VDC)＋32點DO(繼電器輸出)；內建Ethernet埠(1)＋RS-485埠(1)；程式容量64000步；內建2ch類比電壓輸入＋1ch類比電壓輸出 | 1 | ★主推薦。32/32點數可涵蓋21DI/9DO需求並留約35～70%餘裕，符合盤面預留20%備用空間要求，亦保留未來擴充第二台冰水主機的空間。繼電器輸出對啟動器/VFD啟停等低頻切換場合較穩定，與既有動力回路端子相容性佳
主機CPU(替代) | FX5U-64MT/ESS | 同上，惟輸出改為電晶體(源型)輸出 | 1 | 若未來有高頻切換或需要電晶體輸出特性(如脈波控制)，可改選此型號；一般啟停控制建議仍採用MR繼電器輸出版本
類比輸入模組 | FX5-4AD | 4ch類比輸入，電壓/電流可切換(4-20mA或0-10V)，15bit解析度 | 1 | 承接冰水泵浦/冷卻水泵浦出口壓力傳訊器4點(4-20mA)，4ch剛好對應，如需更多備用可加裝第2片
電源模組 | FX5-CNV-IF 或依系統電源需求選配 | 視控制盤內部24VDC/110VAC電源架構搭配選用 | 1 | 依控制盤配電設計(4.1節)搭配UPS供電，確保PLC/HMI不斷電
HMI人機介面 | GOT2000系列 GT2712-STBA(12吋) 或 GT2107-WTBD(7吋) | 彩色觸控式，乙太網路與FX5U連線 | 1 | 如需獨立於冰水主機原廠HMI之外的機房控制盤面板顯示，可選配GOT2000系列；尺寸依盤面配置空間選用
通訊閘道器(選配) | Modbus TCP ↔ BACnet IP 通訊閘道器 | 第三方品牌(如訊號科技、Chipkin、Babel Buster等) | 1 | FX5U原生僅支援MODBUS TCP，不內建BACnet協議棧；若上層SCADA/BAS平台確定需BACnet IP才需加裝，若SCADA可直接對接MODBUS TCP則可省略
通訊架構說明
1. RS-485(內建)：連接冰水主機PLC/HMI(1站) + 冷卻水塔風扇VFD(2站) + 冰水泵浦VFD(2站) + 冷卻水泵浦VFD(2站)，共7站Modbus RTU，各設不同站號，共用一條匯流排；FX5U內建RS-485最多可接32站，餘裕充足。
2. Ethernet(內建)：以MODBUS TCP協定上傳至上層SCADA/BAS系統，供圖形化監視、歷史趨勢與警報通知。
3. 若VFD品牌非三菱原廠，建議統一採標準MODBUS RTU通訊(非三菱變頻器專用指令)，以利日後維護與品牌互換。
4. BACnet IP如為業主既定需求，請於詳細設計階段及早確認並選配通訊閘道器，避免影響SCADA整合期程。

## 擴充方案(iQ-R)
未來擴充參考方案：三菱 iQ-R 系列（規模擴大時選用）
適用情境：擴充至2台以上冰水主機、納入AHU/FCU二次側群控、或需模組化熱插拔與更高可靠度時
類別 | 建議型號 | 規格摘要 | 數量(參考) | 選用理由/備註
主機CPU | R04CPU 或 R08CPU | iQ-R系列模組化CPU，程式容量依型號8萬~28萬步，支援多模組擴充與熱插拔 | 1 | 模組化架構，I/O與通訊模組可依需求逐步增購，適合分期擴建的大型專案
數位輸入模組 | RX40C7 (或同等級) | 32點/模組，24VDC輸入 | 依點數需求 | 依最終I/O清單分批配置，較FX5U更利於大規模擴充
數位輸出模組 | RY40NT5P (或同等級) | 32點/模組，電晶體輸出 | 依點數需求
類比輸入模組 | R60AD4 | 4ch類比輸入，電壓/電流可切換 | 依點數需求
串列通訊模組 | RJ71C24 | RS-232/RS-485雙埠，支援MODBUS RTU等通訊協定 | 1~2 | 可分開配置冰水主機與VFD網路，避免單一匯流排負載過大
乙太網路模組 | R04CPU/R08CPU內建 或 RJ71EN71 | 內建或擴充乙太網路模組，支援MODBUS TCP | 1
＊本表為未來擴充參考方向，非本案現階段(單一冰水主機系統)建議採購項目；實際型號、模組數量應依當時擴充範圍與I/O清單於詳細設計階段確認。