中央空調電控系統

維修手冊與故障排除指南

禾山林綠能股份有限公司

文件版本：V1.0　　文件日期：2026年9月

配套文件：《設備與IO點位規劃明細》《三菱PLC選型建議》《三菱變頻器選型建議》《電控材料單》《現場控制盤(MCC)明細》

# 目錄

# 1. 系統概述

本手冊適用於中央空調電控系統之日常維護與故障排除，系統由三菱 iQ-F FX5U-64MR/ES PLC 為核心，透過硬接線I/O與RS-485 Modbus RTU通訊，控制冰水主機、冷卻水塔風扇、冰水泵浦、冷卻水泵浦等設備，並經MODBUS TCP上傳資料至上層SCADA監控系統。

## 1.1 主要設備一覽

| 代碼 | 設備名稱 | 數量 | 型號／系列 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 冰水主機 | 1台 | 永磁變頻螺旋水冷滿液式 | 機組自帶原廠控制箱與HMI |
| CT1/CT2 | 冷卻水塔風扇 | 2台 | 三菱 FR-F840 系列VFD | 1用1備，變頻 |
| CHWP1/CHWP2 | 冰水泵浦 | 2台 | 三菱 FR-F840 系列VFD | 1用1備，變頻 |
| CWP1/CWP2 | 冷卻水泵浦 | 2台 | 三菱 FR-F840 系列VFD | 1用1備，變頻 |
| MCC-PLC-01 | 現場控制盤主機 | 1台 | 三菱 FX5U-64MR/ES | 含FX5-4AD類比模組 |
| HMI | 觸控人機介面 | 1台 | 三菱 GOT2000 GT2712-STBA | 12.1吋 |

## 1.2 控制模式說明

- 自動模式：現場HOA選擇開關切至「自動」，由MCC-PLC依連鎖邏輯自動啟停與調速。

- 手動模式：現場HOA選擇開關切至「手動」，由現場按鈕直接啟停馬達，PLC僅監視不介入控制；保護連鎖(流量、液位、緊急停止)仍持續生效。

- 機側/遠端模式(僅冰水主機)：機側模式時僅能由機組原廠面板操作；遠端模式時MCC-PLC可下達啟停指令。

# 2. 日常保養與定期檢查

落實定期保養可大幅降低故障發生率並延長設備壽命，建議依下表週期執行檢查並記錄。

| 週期 | 檢查項目 | 檢查內容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 系統運轉狀態巡檢 | 確認HMI/SCADA無未復歸警報；確認各設備運轉指示燈與實際運轉狀態一致 |
| 每日 | 溫度/壓力讀值 | 確認冰水出水溫度、冷凝器溫度、冷媒高低壓在正常範圍內 |
| 每週 | 現場設備目視檢查 | 檢查泵浦/風扇有無異音、異常震動、漏水、漏油 |
| 每週 | 端子/接線目視檢查 | 檢查控制盤端子有無鬆脫、發熱變色跡象 |
| 每月 | 流量開關/液位開關動作測試 | 手動模擬斷流/液位異常，確認連鎖動作與警報正常 |
| 每月 | 緊急停止按鈕功能測試 | 按下確認立即停機，復歸後系統可正常重新啟動 |
| 每季 | VFD散熱風扇/濾網清潔 | 清除變頻器散熱片與盤體通風濾網積塵 |
| 每季 | 電流/電壓量測比對 | 比對電力監視模組讀值與現場儀表量測值 |
| 每半年 | 端子扭力檢查 | 以扭力起子複檢動力端子鎖固扭力，避免接觸不良發熱 |
| 每年 | 絕緣電阻測試 | 量測各動力迴路對地絕緣電阻，確認符合規範 |
| 每年 | 備用泵浦/風扇輪替測試 | 手動切換1用1備設備運轉，確認備用機組功能正常 |
| 每年 | UPS電池狀況檢查 | 確認UPS電池容量與備電時間是否衰退，必要時更換電池 |

# 3. 故障排除指南

以下依故障現象分類，列出可能原因、檢查方法與排除步驟。故障排除前請確認已了解安全注意事項(第5章)。

## 3.1 系統無法啟動

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按下系統啟動按鈕(X23)無反應 | 緊急停止按鈕未復歸(X22=0) | 檢查盤面E-STOP是否被按下鎖定 | 順時針旋轉復歸E-STOP按鈕，確認X22=1後再次啟動 | X22 / MCC-DI-01 |
|  | 總電源/相序異常(X25=0) | 檢查總開關是否跳脫、三相電源是否正常 | 復歸總開關，確認三相電源與相序正確 | X25 / MCC-DI-02 |
|  | 水塔水盤液位異常(X20=0) | 檢查水塔補水系統與液位開關 | 確認補水正常、液位開關接點未卡死 | X20 / CT-DI-91 |
| 啟動後立即又自動停止 | 保護連鎖(M20)持續動作 | 查看HMI/SCADA警報頁，確認觸發之連鎖項目 | 依警報內容逐項排除(參見3.2~3.6對應章節) | M20保護連鎖旗標 |

## 3.2 冰水主機警報／無法遠端啟動

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI顯示CH1故障警報 | 機組本身故障(高低壓/防凍/欠相等) | 查閱機組原廠面板故障碼 | 依機組原廠手冊排除後，於機側面板復歸 | X0 / CH1-DI-02 |
| 遠端啟動指令下達後主機未動作 | 機組處於「機側」模式 | 檢查機組面板模式選擇為機側或遠端 | 將機組面板切換至「遠端」模式 | X1 / CH1-DI-03 |
| HMI冰水主機資料無更新 | RS-485通訊中斷 | 檢查通訊線接線、站號設定、終端電阻 | 重新確認站號與接線，必要時更換通訊模組 | CH1-COM-01(站0) |
| 冰水出水溫度異常偏高 | 負載過大或流量不足 | 確認末端負載、冰水流量開關狀態 | 檢查冰水泵浦是否正常運轉、管路是否阻塞 | CH1-AI-01 |

## 3.3 泵浦／風扇無法啟動或運轉異常

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOA開關在自動但設備未啟動 | PLC未下達DO輸出 | 檢查HMI/SCADA該設備狀態與連鎖條件 | 確認啟動程序前置條件已滿足(見開機程序) | Y1~Y6 |
|  | 中繼電驛或啟動器故障 | 檢查中繼電驛動作與啟動器線圈 | 更換故障之中繼電驛或送修啟動器 | 中繼電驛(Y對應) |
| 運轉中突然跳脫停機 | VFD過電流/過載保護動作 | 查看VFD面板故障碼 | 依3.4節VFD故障排除 | VFD故障接點 |
| 運轉/故障回授異常但設備實際正常 | 回授接點或配線異常 | 以三用電表量測回授接點通斷 | 檢修接點或更換回授開關/配線 | X3/X5/X7/X11/X13/X15 |
| 手動模式按鈕按下設備不動作 | 現場按鈕/啟動器迴路異常(非PLC控制範圍) | 檢查現場按鈕、啟動器本體是否正常供電 | 檢修現場動力迴路(此段不經PLC，需現場排查) | — |

## 3.4 變頻器(VFD)故障

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFD顯示過電流(OC)警報 | 馬達負載過大、機械卡死、電纜短路 | 檢查馬達與被驅動設備(泵浦/風扇)是否卡滯 | 排除機械異常後，於VFD面板復歸警報 | VFD面板故障碼 |
| VFD顯示過電壓(OV)警報 | 煞車電阻異常或減速時間過短 | 檢查煞車電阻迴路，確認VFD減速時間參數 | 調整加減速時間參數或更換煞車電阻 | VFD參數設定 |
| VFD通訊逾時(無法讀取頻率/電流) | RS-485接線鬆脫或站號重複 | 檢查485A/B/SG接線與站號設定 | 依《配線標籤文字列表》核對站號並重新鎖固端子 | 485A/B/SG-CTn/CHWPn/CWPn |
| VFD頻率指令無反應(手動模式) | 屬正常現象 | 確認HOA是否切至手動 | 手動模式應於VFD面板或盤面旋鈕直接設定頻率 | — |
| VFD過熱跳脫 | 散熱風扇故障或環境溫度過高、濾網堵塞 | 檢查VFD散熱風扇運轉、盤內溫度 | 清潔濾網、更換散熱風扇，必要時加裝盤內空調 | — |

## 3.5 PLC／HMI／通訊異常

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI黑屏或無法觸控 | 電源異常或HMI硬體故障 | 檢查HMI電源(24VDC)供電是否正常 | 檢查24VDC電源供應器，必要時更換HMI | 24VDC電源 |
| PLC CPU錯誤燈號(ERR)恆亮 | 程式錯誤或硬體異常 | 以GX Works3連線讀取錯誤代碼 | 依錯誤代碼排除，必要時重新下載程式 | PLC CPU |
| SCADA顯示PLC通訊中斷 | Ethernet線路異常或PLC當機 | 檢查網路線、交換器、PLC運轉燈號 | 重新插拔網路線，必要時重啟PLC | Ethernet/MODBUS TCP |
| 部分I/O點位狀態異常但PLC運轉正常 | 端子鬆動或感測器/開關故障 | 以電表量測對應端子電壓/接點狀態 | 查閱《配線標籤文字列表》定位並檢修該迴路 | 對照I/O點位明細表 |

## 3.6 溫度/壓力異常(製冷效果不佳)

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰水出水溫度長時間偏高 | 冰水泵浦頻率不足或負載過大 | 確認冰水側壓差、泵浦運轉頻率 | 檢查末端負載是否異常增加，必要時調整壓差設定值 | CHWP-AI，冰水出水溫度 |
| 冷凝器壓力偏高、冷卻效果不佳 | 冷卻水塔風扇未依需求升頻，或水塔積垢 | 確認冷卻水回水溫度與風扇頻率關係 | 檢查水塔填料是否結垢，必要時安排水塔清潔 | CT-AI，冷卻水回水溫度 |
| 系統COP明顯下降 | 多重因素(結垢、冷媒不足、感測器飄移) | 比對歷史趨勢圖，確認異常發生時間點 | 先排除感測器誤差，再安排專業廠商檢測冷媒與熱交換器 | 趨勢圖頁 |

## 3.7 警報頻繁跳出／誤報

| 故障現象 | 可能原因 | 檢查方法 | 排除步驟 | 相關點位/元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量開關間歇性跳脫 | 開關靈敏度設定不當或管路氣泡 | 檢查流量開關動作值設定，確認管路排氣是否完全 | 調整開關動作值或加裝排氣閥 | X16/X17 |
| 液位開關誤動作 | 水面波動或開關安裝位置不當 | 觀察水塔液位實際波動情形 | 加裝緩衝阻尼或調整開關安裝高度 | X20 |
| 同一警報短時間內重複觸發 | 根本原因未排除即強制復歸 | 查閱警報歷程，確認是否為重複性故障 | 務必排除根本原因後再復歸，避免反覆跳脫損壞設備 | 警報摘要頁 |

# 4. 緊急停止復歸程序

緊急停止按鈕動作後，系統將立即停止全部設備並發出警報，需依下列步驟復歸：

- 步驟1：確認觸發緊急停止之現場狀況已排除且安全無虞。

- 步驟2：順時針旋轉緊急停止按鈕使其彈起復位。

- 步驟3：於HMI/SCADA警報頁執行「警報確認(ACK)」。

- 步驟4：按下系統啟動按鈕，確認開機程序依序執行(冷卻側→冰水側→冰水主機)。

- 步驟5：如復歸後仍無法啟動，請依第3章對應故障現象查核。

# 5. 安全注意事項

- 維修作業前務必先切斷對應迴路電源，並於總開關掛牌上鎖(Lock Out/Tag Out)後再進行作業。

- 變頻器內部電容於斷電後仍可能存有高壓，斷電後至少等待VFD面板標示之放電時間(通常10分鐘以上)才可觸碰內部端子。

- 量測電流/電壓時使用符合額定之電表與探棒，避免短路或感電。

- 緊急停止迴路屬安全連鎖迴路，任何情況下不得將其短接或跳脫以強制運轉。

- 進出控制盤時保持盤門清潔乾燥，避免異物或水氣進入造成短路。

- 非授權人員不得任意修改PLC程式或VFD參數設定；如需調整，應留存修改紀錄。

- 進行泵浦/風扇機械維修前，除切斷電源外，並確認管路洩壓、系統降溫完成，避免燙傷或壓力傷害。

# 附錄A：I/O點位快速對照表

完整點位定義請參閱《設備與IO點位規劃明細》，本表僅列維修常用之關鍵點位。

| 點位編號 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| X0 | 冰水主機故障警報(綜合) | DI |
| X1 | 冰水主機機側/遠端模式回授 | DI |
| X16 | 冰水流量開關 | DI |
| X17 | 冷卻水流量開關 | DI |
| X20 | 水塔水盤液位開關 | DI |
| X22 | 緊急停止按鈕 | DI |
| X25 | 總電源/相序監視 | DI |
| Y0 | 冰水主機遠端啟停指令 | DO |
| Y1~Y6 | CT1/CT2/CHWP1/CHWP2/CWP1/CWP2啟停指令 | DO |
| Y7 / Y10 | 警報燈 / 蜂鳴器 | DO |
| D1000~D1003 | 泵浦出口壓力(4-20mA) | AI |
| 站0~站6 | RS-485 Modbus RTU 通訊站號(CH1及6台VFD) | 通訊 |

# 附錄B：建議備品清單

- 中繼電驛(Interposing Relay) 24VDC線圈 × 2只

- 流量開關(槳片式) × 1只

- 水塔水盤液位開關(浮球式) × 1只

- 壓力傳訊器(4-20mA) × 1只

- 24VDC交換式電源供應器 × 1台

- 端子台(可拆式2.5mm²) × 20只

- MCB/保險絲(依控制迴路規格) × 各5只

- UPS電池組 × 1組(依原廠建議年限更換)

- 詳細規格請對照《電控材料單》與《配線標籤文字列表》

# 附錄C：聯絡資訊

設備商/系統整合商聯絡窗口：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三菱電機代理商(PLC/VFD)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

冰水主機原廠服務窗口：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

緊急聯絡人(廠內)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿